# STRONA TYTUŁOWA

| RODZAJ OPRACOWANIA |  | PROJEKT WYKONAWCZY |
| --- | --- | --- |
| TEMAT |  | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na żłobek |
| KATEGORIA |  | IX |
| ADRES |  | 58-260 Bielawa, ul. Wolności 39 |
| LOKALIZACJA |  | Bielawa, dz. nr 279/2, AM-7, obręb południe |
| INWESTOR |  | Gmina Bielawa 58-260 Bielawa, ul. Wolności 1 |
| BRANŻA |  | INSTALACJE SANITARNE : INSTALACJE WOD-KAN, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA C.O., KOTŁOWNIA |
| BRANŻA | PROJEKTANT / OPRACOWANIE |  |
| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Teresa Bilińska 327/90/UW mgr inż. Teresa Bilińska uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych nr upr. 327/90/UW |  |
| MIEJSCOWOŚĆ I DATA |  | Wrocław, 30 czerwca 2018 |

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

I.	STRONA TYTUŁOWA	1

II.	ZAŚWIADCZENIA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTÓW I WPISIE DO IZB BRANŻOWYCH	2

III.	PROJEKT  INSTALACJI SANITARNYCH : WOD-KAN, GAZU, C.O. I KOTŁOWNI - WYKONAWCZY :  CZĘŚĆ  OPISOWA	2

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	2

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

3.	PRZYŁĄCZA  SANITARNE I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE	2

3.1	Zasilanie w wodę	2

3.2	Instalacja   przeciwpożarowa	2

3.3	Ścieki socjalno-bytowe	2

3.4	Wody opadowe	2

3.5	Gaz ziemny dla potrzeb grzewczych	2

4.	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	2

4.1	Instalacja wewnętrzna  wody zimnej  i  ciepłej	2

4.2	Instalacja   ppoż  wewnętrzna	2

4.3	Kanalizacja sanitarna i kanalizacja tłuszczowa	2

4.4	Instalacja centralnego ogrzewania	2

4.5	Kotłownia gazowa	2

4.6	Instalacja   gazowa	2

4.7	UWAGI:	2

IV.	PROJEKT  INSTALACJI SANITARNYCH - WYKONAWCZY :  CZĘŚĆ RYSUNKOWA	2

IS01. Projekt zagospodarowania terenu - instalacje zewnętrzne : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłuszczowej, kanalizacji deszczowej, gazu/ 1:250	2

IS02. Profile przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej / 1:100	2

IS03. Profile instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej i deszczowej oraz odprowadzenia przelewu ze zbiornika ppoż./ 1:100	2

IS04. Schemat zbiornika przeciwpożarowego Vu=50m3/ 1:100	2

IS05. Rzut piwnicy – instalacje wod-kan i gazu / 1:50	2

IS06. Rzut parteru - instalacje wod-kan i gazu / 1:50	2

IS07. Rzut 1. piętra - instalacje wod-kan i gazu / 1:50	2

IS08. Rzut2. piętra - instalacje wod-kan i gazu / 1:50	2

IS09. Rzut poddasza - instalacje wod-kan i gazu / 1:50	2

IS10. Rzut dachu – instalacje wod-kan, c.o. i gazu / 1:50	2

IS11. Rozwinięcie instalacji gazowej – instalacja gazowa / 1:100	2

IS12. Szafka gazowa - instalacja gazowa / 1:100	2

IS13. Izometria wody użytkowej i wody ppoż. – instalacje wod-kan / 1:50	2

IS14. Rozwinięcie  pionów instalacji kanalizacji sanitarnej – instalacje wod-kan / 1:50	2

IS15. Rozwinięcie pionów instalacji kanalizacji tłuszczowej – instalacje wod-kan / 1:50	2

IS16. Rzut piwnic – instalacje c.o. i gazu / 1:50	2

IS17. Rzut parteru - instalacje c.o. i gazu/ 1:50	2

IS18. Rzut 1. piętra - instalacje c.o. i gazu/ 1:50	2

IS19. Rzut2. piętra - instalacja c.o. i gazu/ 1:50	2

IS20. Rzut poddasza - instalacje c.o. i gazu/ 1:50	2

IS21. Schemat kotłowni / 1:50	2

IS22. Przekroje przez pomieszczenie kotłowni - instalacje c.o. i gazu / 1:50	2

IS23. Rozwinięcie instalacji c.o. / 1:100	2

V.	ZAŁĄCZNIKI	2

1. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	2

2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej	2

3. Pismo w sprawie usunięcia nieczynnego przyłącza gazowego DN40 STAL z działki nr 279/2 w Bielawie	2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.„PRAWO BUDOWLANE” (tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

my niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany:

Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na żłobek w Bielawie, dz. nr 279/2, AM-7 obręb południe,

został sporządzony zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | PROJEKTANT / OPRACOWANIE | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Teresa Bilińska 327/90/UW mgr inż. Teresa Bilińska uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych nr upr. 327/90/UW | inż. Małgorzata Noculak 77/88/UW inż. Małgorzata Noculak uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych nr upr. 77/88/UW |

Wrocław, 30 czerwiec 2018

# ZAŚWIADCZENIA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTÓW I WPISIE DO IZB BRANŻOWYCH

# PROJEKT  INSTALACJI SANITARNYCH : WOD-KAN, GAZU, C.O. I KOTŁOWNI - WYKONAWCZY : 
CZĘŚĆ  OPISOWA

## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych: wod-kan, gazu, c.o. wraz z kotłownią dla przebudowywanego  i rozbudowywanego budynku szkoły podstawowej, dla którego ulega zmianie sposób użytkowania na żłobek.

Budynek zlokalizowany jest w Bielawie, na działce 279/2, AM-7 obręb południe.

Zakres opracowania :

-projekt instalacji zewnętrznych: zewnętrznej instalacji wodociągowej dla potrzeb socjalno-bytowych i p.poż., instalacji kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej i  deszczowej oraz odprowadzenia przelewu ze zbiornika p.poż.

- projekt instalacji wewnętrznych: wewnętrznej instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz wewnętrznej instalacji wody p.poż., wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, wewnętrznej instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej.

- projekty przyłączy wg oddzielnego opracowania

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

- projekt budowlany - część architektoniczna

- wizja lokalna

- aktualne normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

## PRZYŁĄCZA  SANITARNE I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

### Zasilanie w wodę

przyłącze wodociągowe stanowić będzie przedmiot oddzielnego opracowania  i postępowania.  Do dokumentacji załączono warunki wydane przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów Nr rej.: 102/03/2018  (L.dz.TT-16.1-88/18-2 z dnia 05.03.2018r.).

Przewiduje się, iż projektowany obiekt zasilany będzie w wodę przyłączem PE-HD 100, SDR17, PN10, De125x7,4 zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z sieci wodociągowej  Ø175mm z rur żeliwnych przebiegającej w ulicy Wolności.

Na przyłączu PE De 125 przewiduje się montaż zasuwy DN 100 odcinającej, wyposażonej w przedłużkę teleskopową i skrzynkę terenową. Przyłącze wody przebiegać będzie od punktu włączenia W1 do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w studni wodomierzowej betonowej szczelnej o wym. ok. 3300x1500mm ( np. typu S15/33 firmy JA-CK) zlokalizowanej na terenie działki Inwestora w odległości około 1,4m od granicy działki. Nowoprojektowane przyłącze przebiegać będzie po trasie dotychczas istniejącego  przyłącza wody w 40 dla obiektu,  które ulegnie likwidacji.

Woda na terenie projektowanego obiektu zużywana będzie do celów socjalno-bytowych oraz p. pożarowych instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia w studni wodomierzowej zabudowane zostaną dwa zestawy wodomierzowe - na cele socjalno-bytowe i cele p.poż.. Na cele socjalno-bytowe zabudowany zostanie wodomierz skrzydełkowy PoWoGaz JS Master+ 16 o średnicy DN40. Na cele p.poż. zabudowany zostanie wodomierz śrubowy PoWoGaz MWN-65. W studzience wodomierzowej, na instalacji bezpośrednio za zestawami wodomierzowym należy zamontować zawory antyskażeniowe typu EA, odpowiednio DN40 np. Socla DN40 dla instalacji na potrzeby socjalno-bytowe oraz DN65 np. Socla DN65  dla instalacji na potrzeby p.poż.. Przed zaworami antyskażeniowymi zamontować filtry z osadnikiem odpowiednio DN40 np. Socla Y333P  dla instalacji na potrzeby socjalno-bytowe oraz DN65 np. Socla Y333P  dla instalacji na potrzeby p.poż.. Filtry odciąć zasuwami kołnierzowymi odpowiednio DN40 dla instalacji na potrzeby socjalno-bytowe oraz DN65  dla instalacji na potrzeby p.poż. Dodatkowo w studzience należy zamontować reduktor ciśnienia wody np. SYR typu 6247 o średnicy DN65 dla instalacji na potrzeby socjalno-bytowe. Dla instalacji przeciwpożarowej  nie ma potrzeby redukcji ciśnienia z sieci.

Przewiduje się zasilanie instalacji wodnej dla potrzeb socjalno-bytowych żłobka  z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-HD 100 do wody pitnej o średnicy De 90x5,4, SDR17 PN10. Przewiduje się zasilanie instalacji wodnej dla potrzeb p.poż. instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej projektowanego obiektu z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-HD 100 do wody pitnej o średnicy De 110x6,6, SDR17 PN10, w tym odgałęzienie na zasilanie hydrantu zewnętrznego z rur i kształtek o średnicy De 110x6,6, SDR17 PN10, odgałęzienie na zasilanie zbiornika p.poż. z rur i kształtek o średnicy De 50x4,6, SDR11 PN16, a zasilanie instalacji hydrantowej wewnętrznej budynku  żłobka  z rur i kształtek o średnicy De 50x4,6, SDR11 PN16.

Połączenia instalacji wodociągowej wykonać jako zgrzewane z zastosowaniem muf elektrooporowych. Instalacje zewnętrzne, wodociągowe prowadzić w wąsko-przestrzennych wykopach umocnionych szalunkiem pełnym. W miejscach połączeń kołnierzowych i zgrzewanych rur wykopy poszerzyć dla wykonywanych połączeń.  Przy skrzyżowaniach oraz przy równoległym prowadzeniu instalacji zwrócić uwagę na minimalne odległości między nimi, a przy braku takiej możliwości należy je dodatkowo zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Ze względu na możliwość wystąpienia w terenie nie zinwentaryzowanych urządzeń i instalacji podziemnych, wszelkie roboty należy wykonać ręcznie. Rury PE nie wymagają żadnej ochrony antykorozyjnej. Należy je chronić przed kontaktem z asfaltem, smarami, olejem. Należy wykonać gazoszczelne zabezpieczenie przejść rurociągów przez ściany budynku.

Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Rurociągi wodociągowe ułożyć na 15 cm podsypce piaskowej. Rurociągi sposobem ręcznym obsypać i zasypać do wysokości 30cm nad wierzch rury. Do podsypki i obsypki używać gruntu sypkiego tj. piasku dowiezionego na plac budowy. Trasy projektowanych instalacji wodociągowych zewnętrznych oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metalową, którą należy ułożyć wzdłuż całej trasy wodociągu na wysokości 30 cm nad wierzchem rury. Końcówki taśmy wprowadzić do skrzynek ulicznych i do studni wodomierzowej.

Lokalizację hydrantu zewnętrznego oraz zasuw odcinających należy trwale i czytelnie oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych . Skrzynki uliczne i hydrant obrukować w promieniu 0,5m. Dla hydrantu p.poż. należy w ziemi zastosować warstwę drenującą w celu umożliwienia ich odwodnienia.

Przed zasypaniem  instalacje poddać próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10725. Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy rurociągu z polietylenu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową - hydrauliczną. Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru wodociągu i dopiero wtedy można wodociąg zasypać. Wykonana instalacja wodociągowa powinna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu nie mniejszej niż 1,0m/s i czasie min. 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu.

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu nie mniejszym niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin przepłukać rurociąg czystą wodą do zaniku jawnego zapachu chloru.

Całość robót wykonać zgodnie z normą : PN-81/B-10725: "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.", "Wymaganiami Technicznymi COBRI Instal- Zeszyt 3 - Warunki Techniczne Wykonania i odbioru  sieci wodociągowych ", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" oraz przepisami BHP.

### Instalacja   przeciwpożarowa

Ilość  wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynikająca z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.09.124.1030) dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze brutto do 5000m3 i powierzchni wewnętrznej do 1000m2 wynosi 10dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym .

W celu ochrony p.poż. budynku przewiduje się zaprojektowanie hydrantu DN80 - HP1.

Lokalizacja wg oznaczeń w części rysunkowej na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele ppoż. dla jednego hydrantu zewnętrznego DN80 wynosi :

Qnom - 10l/s,  Qppoż zew = 10l/s = 36 m3/h,  Wymagane ciśnienie - 0,2 MPa

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów  Nr rej.: 102/03/2018  (L.dz.TT-16.1-88/18-2 z dnia 05.03.2018r.) zapewniono dla obiektu dostawę  wody do celów p.poż. z sieci wodociągowej o wydajności nie mniejszej niż 5 dm3/s. Brakujące 5 dm3/s zostanie zapewnione z podziemnego prefabrykowanego  modułowego zbiornika p.pożarowego firmy Fabet o pojemności użytkowej 50 m3  (Pojemność całkowita 73,85 m3). Lokalizacja  zbiornika pokazana jest w części rysunkowej projektu. Zbiornik powinien spełniać wymagania normy PN-B-02857:2017-04.

Standardowo zbiornik przeciwpożarowy wyposażony zostanie w:

##### drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika

##### włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 124

##### przewód zasilający studzienkę ssawną PEHD De 125x 6,6mm

##### rurę wentylacyjną DN100

##### zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku

##### przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody

##### tabliczkę informacyjna z określoną pojemnością zbiornika

W odległości około 8 m od zbiornika zapewniono stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem, a w odległości do 2m od stanowiska czerpania, w szczelnej studni betonowej DN1000- studzienkę ssawną zabezpieczoną przed zamarzaniem i zamuleniem. Studzienkę ssawną należy wyposażyć w klamry umożliwiające zejście do wnętrza studni oraz łatwo otwieraną pokrywę z dodatkową izolacją zabezpieczającą przed zamarznięciem wody pożarowej.  Szczelność studni oraz zbiornika musi być zgodna z PN-99/B-10702. Ze studzienki ssawnej należy wyprowadzić jeden przewód ssawny zgodnie z PN-B-02857:2017-04.  Przewód ssawny wykonać z rur o średnicy nominalnej nie mniejszej niż 100mm wg PN-EN ISO 6708:1998. Dolny koniec przewodu powinien znajdować się w odległości min. 20cm nad dnem studzienki w miejscu czerpania wody i powinien być zabezpieczony koszem chroniącym przed zanieczyszczeniami mechanicznymi znajdującymi się w wodzie. Na wlocie do przewodu ssawnego powinien być zainstalowany zawór zwrotny.

Górna część przewodu ssawnego powinna być wyprowadzona na wysokość co 	najmniej 50cm nad poziom stanowiska czerpania wody i zakończona poziomym 	odcinkiem rury zaopatrzonym w punkcie poboru wody w nasadę typu 110 wg 	PN-M-51038:2015-08 i pokrywę nasady 110 wg PN-M-51024:2015-07. 	Przewód ssawny powinien mieć zapewnioną całkowitą przelotowość, powinien 	być szczelny na podciśnienie równe co najmniej 0,07MPa (7m H2O).

Dopuszczalny spadek wielkości podciśnienia w ciągu 1 min nie powinien przekraczać 0,01 MPa (1m H2O). Przewód ssawny powinien być wykonany w sposób umożliwiający pobór wody ze studzienki ssawnej w czasie mrozów oraz być zabezpieczony przed działaniem korozyjnym wody i czynników atmosferycznych.

Ze zbiornika p.pożarowego wyprowadzony zostanie przewód przelewowy  PVC 160 do odprowadzania nadmiaru wody - odprowadzający wodę do kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem wody ze zbiornika p.pożarowego do kanalizacji deszczowej zabudować studnię rewizyjną PEØ425 z zasuwą burzową końcową PVC 160 zapobiegająca przepływowi zwrotnemu i napełnianiu się zbiornika z kanalizacji deszczowej. Należy okresowo sprawdzać stan przelewu ze zbiornika p.pożarowego lub rozważyć wyposażenie zbiornika w sondy sygnalizujące poziom wody w zbiorniku. Przewód przelewowy ze zbiornika p.poż. odprowadzający wodę do kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U, SN8 ze ścianką litą De 160 łączonych  za pomocą kielicha z rowkiem na uszczelkę gumową. Roboty montażowe przelewu ze zbiornika przeciwpożarowego prowadzić analogicznie do instalacji kanalizacji deszczowych prowadzonych w ziemi.

Zbiornik p.pożarowy posadowić na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. Podczas montażu zbiornika zachować szczególną ostrożność. Przed montażem zbiornika należy unieczynnić, odgazować i usunąć istniejące, niewykorzystywane  przyłącze gazowe gA40. Zgodnie z pismem Polskiej Spółki Gazownictwa, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu ( Pismo PSGWR.ZMSZ,763.172.2018 z dnia 20.07.2018r.) usunięcie i odcięcie nieczynnego przyłącza DN40 stalowego mogą wykonać jedynie służby techniczne Gazowni w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 18, 58-200 Dzierżoniów.  W związku z tym w momencie przygotowania terenu budowy należy poinformować Gazownię w Dzierżoniowie - celem wykonania powyższych prac. Podczas montażu zbiornika należy również zabezpieczyć istniejące w ziemi, przewidziane do wykorzystania dla potrzeb żłobka przyłącze gazowe n/c de63 ścianką przed osunięciem gruntu. Pozostałe instalacje doziemne wykonać w drugiej kolejności po posadowieniu zbiornika. Dla prac montażowych posadowienia zbiornika wymagany jest plan BIOZ.

Projektuje się wspólną instalację zasilającą obiekt w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych i p.poż. instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej przyłączem PE-HD 100, SDR17, PN10, De125x7,4 zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z sieci wodociągowej  Ø175mm z rur żeliwnych przebiegającej w ulicy Wolności.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia w studni wodomierzowej zabudowane zostaną dwa zestawy wodomierzowe - na cele socjalno-bytowe i cele p.poż..

Na cele instalacji przeciwpożarowej zabudowany zostanie wodomierz śrubowy PoWoGaz MWN-65. W studzience wodomierzowej, na instalacji bezpośrednio za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA DN65 np. Socla DN65. Przed zaworem antyskażeniowym zamontować filtr z osadnikiem  DN65 np. Socla Y333P. Filtr odciąć zasuwami kołnierzowymi DN65.

Przewiduje się zasilanie instalacji wodnej dla potrzeb p.poż. instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej projektowanego obiektu z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-HD 100 do wody pitnej o średnicy De 110x6,6, SDR17 PN10, w tym odgałęzienie na zasilanie hydrantu zewnętrznego z rur i kształtek o średnicy De 110x6,6, SDR17 PN10, odgałęzienie na zasilanie zbiornika p.poż. z rur i kształtek o średnicy De 50x4,6, SDR11 PN16, a zasilanie instalacji hydrantowej wewnętrznej budynku  żłobka  z rur i kształtek o średnicy De 50x4,6, SDR11 PN16.

Po wykonanych pracach wykonać badania wydajności hydrantu Hp1 w zakresie wydajności i ciśnienia. Dookoła hydrantu należy wykonać utwardzenie terenu, zabezpieczające projektowany hydrant przed osuwaniem i zapadaniem terenu.

Połączenia wykonać jako zgrzewane z zastosowaniem muf elektrooporowych. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę odcinającą  wyposażoną w wrzeciono teleskopowe i skrzynkę terenową. Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową o szerokości  200 mm.

Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury. Instalację wodociągową p.poż. zaprojektowano  i obliczeń dokonano w oparciu o normę PN-92/B-01706.

### Ścieki socjalno-bytowe

nie przewiduje się zmiany przyłącza kanalizacji sanitarnej.  Do dokumentacji załączono warunki wydane w dniu 05.03.2018 przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Nr rej.: 102/03/2018  (L.dz.TT-16.1-88/18-2 z dnia 05.03.2018r.).

Przewiduje się zgodnie z ww. warunkami odprowadzenie ścieków socjalnych z budynku żłobka grawitacyjnie do kanału kanalizacji sanitarnej Ø 500 przebiegającego w ulicy Wolności poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej DN1200 w drodze. Na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej wykonanym z kam 150 istnieje rewizyjna studnia szczelna betonowa Ss1 DN 1000.

Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku żłobka poprzez istniejące  przewody do rewizyjnej studni betonowej Ss1 DN1000.

Odprowadzenie ścieków z pomieszczeń kuchni, przygotowalni i zmywalni prowadzone będzie za pośrednictwem instalacji kanalizacji tłuszczowej do separatora tłuszczu Ss2 Lipumax NG 2/400 o wielkości DN1240  zlokalizowanego na terenie obiektu  w odległości 1,3m od budynku. Przed odprowadzeniem ścieków z instalacji tłuszczowej  do istniejącej  studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej Ss1 DN1000 należy zamontować studzienkę kontrolną Ss3  Pe Ø425.

Separator tłuszczu posadowić na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. Studzienkę rewizyjną kontrolną posadowić na podsypce z piasku  o wysokości 20cm. Odcinki kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej prowadzone na zewnątrz wykonać z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U, SN8 ze ścianką litą De 160. Przewody przewiduje się układać ze spadkiem 2 % w kierunku istniejącej  rewizyjnej studni betonowej Ss1 DN1000.  Roboty montażowe należy prowadzić w starannie przygotowanych wykopach zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-610-2002. Montaż oraz nadzór nad pracami powinni prowadzić pracownicy  posiadający aktualnie ważne uprawnienia i przeszkolenia BHP. Do montażu należy stosować  wyłącznie materiał nieuszkodzony podczas składowania i transportu, oznaczony znakiem budowlanym "B" potwierdzającym  możliwość zastosowania danego wyrobu w budownictwie.

Montaż prowadzić zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Montaż powinien odbywać  się w zakresie temperatur od 5oC do 30oC. Połączenie rur za pomocą kielicha z rowkiem na uszczelkę gumową. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-96/B-02480, PN-68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.  Wykopy pod kanały należy wykonać jako wąsko-przestrzenne (0,9-1,2m). Układanie rur należy wykonać na podsypce piaskowo żwirowej bez ostrych krawędzi w celu zapewnienia równomierności osiadania rur.

### Wody opadowe

ze względu na zmianę przeznaczenia budynku i jedynie rozbudowę klatki schodowej nie przewiduje się zmiany przyłącza kanalizacji deszczowej. Do dokumentacji załączono warunki wydane przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Nr rej.: 102/03/2018  (L.dz.TT-16.1-88/18-2 z dnia 05.03.2018r.).

Przewiduje się zgodnie z ww. warunkami, że ścieki deszczowe z przebudowanego budynku odprowadzane będą  do istniejących na terenie działki wpustów i studni kanalizacji deszczowej, a następnie istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej deszczówkę do sieci kanalizacji deszczowej Ø 250mm przebiegającej w ulicy Wolności. Na istniejącym przyłączu wykonać w miejscu wpustu studnię rewizyjną betonową szczelną Sd1  DN1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego.

Odprowadzenie ścieków deszczowych z rozbudowywanej klatki schodowej przewiduje się do istniejącego na terenie działki wpustu. Przed wprowadzeniem ścieków deszczowych do istniejącego wpustu przewiduje się zabudowę studni rewizyjnej Sd2  Pe Ø425.

Bilans wód deszczowych :

powierzchnia zabudowy: 295m²x150L/haxs=4,425L/s

pow. utwardzonej komunikacji: 374m²x150L/haxsX 0.6=3,366L/s

łącznie: 7,791 L/s

powierzchnia biologicznie czynna przyjmuje się wchłonięcie - nie uwzględniany w bilansie

Rozwiązania projektowe zapewniają odbiór ścieków deszczowych i ich zebranie w ramach działki Inwestora bez penetracji na tereny sąsiednie.

Do decyzji Architekta pozostawia się materiał i kolor rur spustowych dobudowanej klatki schodowej.

Projektowane odcinki spustowe kanalizacji deszczowej wykonać  z  rur PVC  WAVIN  De 100 łączonych za pomocą  uszczelek  gumowych lub silikonowych w kolorze wybranym przez architekta współgrających z kolorystyką elewacji. Należy rozważyć sytuację, że rury spustowe od poziomu terenu do wys. 2,0m mogą być narażone na uderzenia można te odcinki wykonać z rur żeliwnych łączonych na uszczelki gumowe LKD lub silikonowe lub z rur cynkowo-tytanowych. Decyzję można podjąć na etapie realizacji.  Ok. 0,5m nad terenem należy zamontować rewizje R.

Zewnętrzną instalację odpływową kanalizacji deszczowej zaprojektowano i obliczeń dokonano w oparciu o normę DIN 987 i PN-92/B-01707.

Studzienkę rewizyjną posadowić na podsypce z piasku  o wysokości 20cm. Odcinki kanalizacji deszczowej prowadzone w ziemi wykonać z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U, SN8 ze ścianką litą De 160. Przewody przewiduje się układać ze spadkiem 2 % w kierunku istniejącemu wpustowi  osadzonemu na studzience.  Roboty montażowe należy prowadzić w starannie przygotowanych wykopach zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-610-2002. Montaż oraz nadzór nad pracami powinni prowadzić pracownicy  posiadający aktualnie ważne uprawnienia i przeszkolenia BHP. Do montażu należy stosować  wyłącznie materiał nieuszkodzony podczas składowania i transportu, oznaczony znakiem budowlanym "B" potwierdzającym  możliwość zastosowania danego wyrobu w budownictwie.

Montaż prowadzić zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Montaż powinien odbywać  się w zakresie temperatur od 5oC do 30oC. Połączenie rur za pomocą kielicha z rowkiem na uszczelkę gumową. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-96/B-02480, PN-68/b-06050 oraz PN-97/B-10725. Wykopy pod kanały należy wykonać jako wąsko-przestrzenne (0,9-1,2m). Układanie rur należy wykonać na podsypce piaskowo żwirowej bez ostrych krawędzi w celu zapewnienia równomierności osiadania rur.

### Gaz ziemny dla potrzeb grzewczych

przyłącze gazowe stanowić będzie przedmiot oddzielnego opracowania  i postępowania.  Do dokumentacji dołączono warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spółkę Gazownictwa, Sekcję Rozwoju i Obsługi Klienta w Wałbrzychu (Znak: S001/0000017076/00001/2018/00000 z dnia 10.04.2018).

Gaz w projektowanym budynku żłobka  wykorzystywany będzie wyłącznie dla potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji, poprzez zasilenie projektowanych 3 kotłów grzewczych pracujących w kaskadzie. Przewiduje się, że zgodnie z ww. warunkami,  kotły zasilane będą w gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E przy pomocy istniejącego przyłącza gazu n/c de G63 zasilającego budynek  żłobka przy ul. Wolności 39, z sieci  gazowej niskiego ciśnienia, stalowej o średnicy DN400mm znajdującej się w ulicy Wolności. Główny kurek gazowy oraz układ pomiarowy z gazomierzem G16 znajdować się będzie w nowoprojektowanej szafce gazowej na ścianie zewnętrznej budynku. Instalacja wewnętrzna wykonana będzie ze stali - średnica DN50, ścieżka gazowa do poszczególnych kotłów DN32.

## INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

### Instalacja wewnętrzna  wody zimnej  i  ciepłej

Przewiduje się, iż projektowany obiekt zasilany będzie w wodę przyłączem PE-HD 100, SDR17, PN10, De125x7,4 zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z sieci wodociągowej  Ø175mm z rur żeliwnych przebiegającej w ulicy Wolności.

Na przyłączu PE De 125 przewiduje się montaż zasuwy DN 100 odcinającej, wyposażonej w przedłużkę teleskopową i skrzynkę terenową. Przyłącze wody przebiegać będzie od punktu włączenia W1 do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w studni wodomierzowej betonowej szczelnej o wym. ok. 3300x1500mm ( np. typu S15/33 firmy JA-CK) zlokalizowanej na terenie działki Inwestora w odległości 1,4m od granicy działki.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia w studni wodomierzowej zabudowane zostaną dwa zestawy wodomierzowe - na cele socjalno-bytowe i cele p.poż.. Na cele socjalno-bytowe zabudowany zostanie wodomierz skrzydełkowy PoWoGaz JS Master c+ 16 o średnicy DN40. Na cele p.poż. zabudowany zostanie wodomierz śrubowy PoWoGaz MWN-65. W studzience wodomierzowej, na instalacji bezpośrednio za zestawami wodomierzowym należy zamontować zawory antyskażeniowe typu EA, odpowiednio DN40 np. Socla DN40 dla instalacji na potrzeby socjalno-bytowe oraz DN65 np. Socla DN65  dla instalacji na potrzeby p.poż.. Przed zaworami antyskażeniowymi zamontować filtry z osadnikiem odpowiednio DN40 np. Socla Y333P  dla instalacji na potrzeby socjalno-bytowe oraz DN65 np. Socla Y333P  dla instalacji na potrzeby p.poż.. Filtry odciąć zasuwami kołnierzowymi odpowiednio DN40 dla instalacji na potrzeby socjalno-bytowe oraz DN65 dla instalacji na potrzeby p.poż. Dodatkowo w studzience należy zamontować reduktor ciśnienia wody np. SYR typu 6247 o średnicy DN65  dla instalacji na potrzeby socjalno-bytowe. Dla instalacji przeciwpożarowej nie ma potrzeby redukcji ciśnienia z sieci.

Przewiduje się zasilanie instalacji wodnej dla potrzeb socjalno-bytowych żłobka  z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-HD 100 do wody pitnej o średnicy De 90x5,4, SDR17 PN10. Przewiduje się zasilanie instalacji wodnej dla potrzeb p.poż. instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej projektowanego obiektu z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-HD 100 do wody pitnej o średnicy De 110x6,6, SDR17 PN10, w tym odgałęzienie na zasilanie hydrantu zewnętrznego z rur i kształtek o średnicy De 110x6,6, SDR17 PN10, odgałęzienie na zasilanie zbiornika p.poż. z rur i kształtek o średnicy De 50x4,6, SDR11 PN16, a zasilanie instalacji hydrantowej wewnętrznej budynku  żłobka  z rur i kształtek o średnicy De 50x4,6, SDR11 PN16.

Na instalacji wodnej dla potrzeb socjalno-bytowych w pomieszczeniu socjalnym personelu w zależności od własności fizyko-chemicznych wody proponuje się montaż stacji zmiękczania wody zabezpieczającej urządzenia wewnętrzne przed nadmiernym ich zakamienieniem (np. Stacja zmiękczania wody PWSI 165 DA o wydajności G=7,9 m3/h firmy Prowater lub równoważna). W przypadku montażu takiej stacji należy w pomieszczeniach kuchni zamontować filtry z odwróconą osmozą dla uzyskania parametrów wody pitnej ( np. System odwróconej osmozy typu PWRO 500 o wydajności G=500 l/h firmy Prowater lub równoważny) . Montaż wyżej opisanej stacji zmiękczania nie jest wymagany.

W węzłach sanitarnych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci umiejscowienie miski ustępowej i umywalki należy  dostosować do wzrostu i wieku dzieci.

Dodatkowo w  urządzeniach sanitarnych (umywalki, natryski) należy zapewnić indywidualne urządzenia regulacyjne mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji. Zapewnić taki  montaż urządzeń mieszających, aby nie dopuścić do niekontrolowanego przestawienia temperatury ciepłej wody (zmieszanej).

Bilans zapotrzebowania wody na cele bytowo-socjalne:

Przeciętne normy zużycia wody dla żłobków dziennych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - tab.3:

na zimną wodę dla dziecka w żłobku : Gd z.w. = 130 l/os.x dobę

( w tym woda ciepła Gd w.c. = 90 dm3/os.x dobę)

Przewiduje się 62 dzieci oraz 10 osób personelu .

Gd = Gd l/os x il.os.

Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=1,5 ,

ilość dzieci  N=62, ilość osób personelu N = 10

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

Gd = 130,0 l x 62+15,0 l x 10 = 8210 l/dobę = 8,21 m3/d

Max godzinowe zapotrzebowanie wody:

Gh=8,21m³/d x 1,5 /11,5=1,07m³/h

Przepływy maksymalne chwilowe:

| przybory | zimna woda | ciepła woda | il. Przyborów | ZW | CW | zw+cw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 0,07 | 0,07 | 19 | 1,33 | 1,33 | 2,66 |
| Zlew | 0,07 | 0,07 | 15 | 1,05 | 1,05 | 2,1 |
| WC | 0,13 | 0 | 12 | 1,56 | 0 | 1,56 |
| Zawór czerpalny | 0,15 | 0 | 1 | 0,15 | 0 | 0,15 |
| Natrysk | 0,15 | 0,15 | 3 | 0,45 | 0,45 | 0,9 |

Σqn = 7,37 l/s

Qobl = 4,4*( Σqn) 0,27 - 3,41

Qobl = 4,14 l/s =  14,90 m3/h

Dobór średnicy przyłącza:

Przepływ obliczeniowy na cele socjalno-bytowe wynosi:

Qs = 4,14 l/s

Pobór  wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych DN 25 wynosi:

Qp.poż.w = 2 x 1,0 l/s = 2,0 l/s

Pobór  wody dla hydrantu zewnętrznego DN80 wynosi:

Qp.poż.z = 10,0 l/s

Przyłącze zaprojektowano na sumę przepływu na cele socjalno-bytowe Qobl. = 4,14l/s oraz przepływu hydrantu zewnętrznego Qp.poż.z = 10,0 l/s z rur PE100, SDR-17 125x7,4 na ciśnienie 1,0 MPa, przepływ z prędkością v= 1,5 m/s. Instalację wodociągową zasilającą budynek żłobka zaprojektowano na przepływ na cele socjalno-bytowe Qobl. = 4,14l/s z rur PE100, SDR-17  90x5,4 na ciśnienie 1,0 MPa, przepływ z prędkością v= 0,85 m/s. Instalację wodociągową zasilającą budynek żłobka na cele p.poż. zaprojektowano na przepływ na cele p.poż. Qp.poż.= 2,0l/s z rur PE100 SDR-11 50x4,6 na ciśnienie 1,6 MPa, przepływ z prędkością v=1,53m/s.

Dobór wodomierzy:

Dobór wodomierza na potrzeby socjalno-bytowe:

Qs = 4,14l/s =14,90m3/h

Dobrano wodomierz skrzydełkowy PoWoGaz  Master c+ JS 16 o średnicy DN40 w klasie metrologicznej C, montowany w poziomie o przepływie:

##### Ciągły strumień objętości                 	Qn – 16 m3/h

##### Maksymalny strumień objętości    		Qmax – 20,0 m3/h

##### Pośredni strumień objętości 		Qpośr – 0,16 m3/h

##### Minimalny strumień objętości         	Qmin – 0,10m3/h

##### Próg rozruchu                               		Qroz – 0,031 m3/h

Sprawdzenie wodomierza:

Wodomierz jest prawidłowo dobrany kiedy:

Qcałk <  = Q4  (maksymalny strumień objętości)

Qcałk = 14,90 m3/h <  =20,0 m3/h    /spełnione/

Na instalacji wewnętrznej, bezpośrednio za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy  typu EA, DN 40 np. Socla  DN40, a następnie reduktor ciśnienia np. SYR typu 6247 o średnicy DN65.

Dobór wodomierza na potrzeby p.poż. :

Qp.poż. = 2,0l/s+10,0l/s =12,0l/s=43,2m3/h

Dobrano wodomierz śrubowy PoWoGaz  MWN-65 o średnicy 65, montowany w poziomie o przepływie:

##### Ciągły strumień objętości                 	Qn – 63 m3/h

##### Maksymalny strumień objętości    		Qmax – 78,75 m3/h

##### Pośredni strumień objętości 		Qpośr – 0,806 m3/h

##### Minimalny strumień objętości         	Qmin – 0,504m3/h

##### Próg rozruchu                               		Qroz – 0,2 m3/h

Sprawdzenie wodomierza:

Wodomierz jest prawidłowo dobrany kiedy:

Qcałk <  = Q4  (maksymalny strumień objętości)

Qcałk = 43,20 m3/h <  =78,75 m3/h    /spełnione/

Na instalacji wewnętrznej, bezpośrednio za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy  typu EA, DN 65 np. Socla  DN65.

Instalacja wodociągowa została zaprojektowana i obliczeń dokonano w oparciu o normę PN-92/B-01706.

Zapotrzebowanie mocy na potrzeby c.w.u.

Zapotrzebowanie wody ciepłej dla żłobka:

Współczynnik nierównomierności godzinowej rozbioru wody :

U - ilość użytkowników ( 62 dzieci i 10 osób personelu )

Nh=9,32 x ( U) -0,244 =9,32 x ( 62+10) -0,244=3,28

Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę :

Qd śr = 90 x 62 +10 x 10 = 5680 l/dobę

Qh śr = 5680/11,5 = 493,91 l/h = 0,494 m3/h

Qh max = Qhśr x Nh = 0,494 x 3,28 = 1,62 m3/h

Zapotrzebowanie ciepła dla c.w.u.

Qcwu sr h = Qhśr x cw x ρ x (tc-tz) = 0,494 x 4,2 x 988,1 x (60-5)/3600 = 31,32 kW

Qcwu maxh = Qhmax x cw x ρ x (tc-tz) = 1,62 x 4,2 x 988,1 x (60-5)/3600 = 102,71 kW

Instalacja wodociągowa dla celów socjalno-bytowych ma za zadanie doprowadzenie wody do wszystkich przyborów.

Na każdym odgałęzieniu do poszczególnych pionów czy grup przyborów należy montować zawory odcinające kulowe – model standard.

Źródłem wody ciepłej są kotły gazowe kondensacyjne zlokalizowane w kotłowni (pom.3.03)- patrz opis instalacji c.o..

Zapewnienie komfortu dostawy wody zostanie zabezpieczone przez zasobnik 500L ( zlokalizowany w kotłowni - pom.3.03) i cyrkulację.

Dobrano pompę wody cyrkulacyjnej na parametry Gcyrk.= 0,6m3/h i wysokość podnoszenia dp=3,65 mH2O np. typu ALPHA 3 25-80 180, o Nmax=50W, 1x230V lub równoważną.

Instalację wody do celów socjalno-bytowych wykonać z rur tworzywowych  (dla średnic w zakresie od 16 do 40 - zastosować rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową, łączone za pomocą kształtek zaciskowych, lub równoważnych, a dla większych średnic powyżej 40 mm zastosować rury tworzywowe łączone  za pomocą kształtek zaciskanych lub równoważnych).

Odbiornikami wody zimnej i ciepłej są baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, baterie prysznicowe, płuczki ustępowe, zawory czerpalne ze złączką do węża, zmywarki.

Rozmieszczenie przyborów (odbiorników), do których będzie doprowadzona instalacja wody według części graficznej opracowania. Podłączenie baterii czerpalnych do przewodów instalacji wody zimnej wykonać z prawej strony zaworu czerpalnego za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Przewody wody ciepłej podłączyć do baterii z lewej strony.

Przewody instalacji zimnej wody użytkowej, ciepłej i cyrkulacyjnej rozprowadzić pod stropem piwnic i parteru oraz na poddaszu. Piony wody użytkowej poprowadzić po wierzchu ścian i obudować obudowami z płyt G-K. Przewody rozprowadzające wody użytkowej od pionów do poszczególnych przyborów w pomieszczeniach prowadzić w obrębie ścianek instalacyjnych oraz w bruzdach. Przy prowadzeniu przewodów przy kominach zabrania się wkuwania przewodów i prowadzenia ich w bruzdach. W tych miejscach przewody należy rozprowadzić po wierzchu przegród właściwych i obudować płytami G-K.   Piony i poziomy wody zimnej i ciepłej prowadzone w bruzdach lub wewnątrz ścianek działowych, owinąć elastyczną otuliną w celu zabezpieczenia przed tarciem ( np. papier falisty, wełna mineralna, izolacja z pianki w wykonaniu do montażu podtynkowego).

W pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci (pom.0.14, 1.06, 2.08) zastosować baterie na wodę już zmieszaną, dotyczy to wszystkich umywalek i pryszniców  oraz części zlewów we wszystkich sanitariatach dla dzieci. W instalacjach cwu należy w miejscach wskazanych w części rysunkowej zamontować zawory mieszające o średnicy 3/4 " np. mieszacze termostatyczne Leonard TM20 i TM26 lub równoważne posiadające przycisk bezpieczeństwa i zabezpieczenie antypoparzeniowe, chromowaną głowicę wyskalowaną w stopniach Celcjusza, z możliwą regulacją temperatury w zakresie 20-60oC, z możliwością blokady temperatury na poziomie 38 oC z zabezpieczeniem temperaturowym, poprzez natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu, z wyposażeniem fabrycznym w zawory przeciwpowrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Zawory termostatyczne do cwu muszą współpracować z odpowiednimi bateriami zastosowanymi  przy umywalkach i natryskach dla dzieci. Zawory mieszające umieścić w zamykanych szafkach pod umywalkami lub w ściankach montażowych, z zastosowaniem rewizji w  obudowach instalacji  dla zapewnienia dostępu do zaworów. Przed każdym punktem czerpalnym oraz pod pionami wody należy zamontować zawory odcinające kulowe gwintowane z mosiądzu lub brązu. Należy zapewnić dostęp do zaworów mieszających oraz zaworów odcinających - przewidzieć odpowiednie rewizje w obudowach.

Mocowanie przewodów instalacji wody ciepłej i zimnej użytkowej wykonać przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Podejścia wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  powinny być dodatkowo umocowane przy punktach poboru wody.

Przewody należy układać według wytycznych producenta rur zwracając szczególną uwagę na konieczność wykonywania kompensacji. Do kompensacji wydłużeń cieplnych wykorzystać należy naturalne załamania instalacji mimo zastosowanej wkładki metalowej oraz pozostawić miejsce na możliwość odkształceń przewodów wzdłuż trasy rur.

Przewody wody ciepłej do poszczególnych przyborów prowadzić nad przewodami wody zimnej. Zabrania się prowadzenia równoległego przewodów wody zimnej nad przewodami centralnego ogrzewania, ciepłej wody  oraz nad przewodami elektrycznymi.

Minimalna odległość pomiędzy przewodami wodociągowymi winna wynosić co najmniej 0,4m, przy prowadzeniu równoległym, zaś w miejscach skrzyżowań 0,05m.

Odległości instalacji wodociągowej od innych instalacji wykonać wg obowiązujących norm  wykonawstwa i odbioru robót instalacyjnych.

Po wykonaniu montażu, przed zaizolowaniem przewodów i przed zakryciem bruzd lub wykonaniem obudów przewodów, instalacje wody zimnej użytkowej i ciepłej należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI INSTAL - Zeszyt 7.

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować termicznie za pomocą otulin izolacyjnych o odpowiedniej grubości z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym z zewnątrz powłoką z folii polietylenowej. Przewody prowadzone w bruzdach należy zaizolować izolacją przeznaczoną do stosowania podtynkowego w koszulce. Izolację należy montować ściśle według wytycznych producenta danej izolacji.

Izolację należy montować ściśle według wskazówek i wytycznych producenta danej izolacji, zastosować  grubości izolacji zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm – gr. izolacji min.: 20 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm – gr. izolacji min.:30 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm – gr. izolacji min.: równa średnicy wewnętrznej rury (materiał 0,035 W/(mxK))

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm – gr. izolacji min.: 100 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów – gr. izolacji min.: 1/2 wymagań z poz. 1-4 (materiał 0,035 W/(mxK))

6. Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników – gr. izolacji min.:1/2 wymagań z poz. 1-4 (materiał 0,035 W/(mxK))

7. Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze – gr. izolacji min.:6 mm(materiał 0,035 W/(mxK))

Uwaga: przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 0,035 W/(mxK) należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacji.

Przejścia przewodów instalacji wody użytkowej przez ściany i stropy wykonać w stalowych rurach ochronnych. Między rurą osłonową i rurą właściwą wykonać warstwę izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego.

Wszystkie przejścia przewodów instalacji wody użytkowej przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń p.poż. - uszczelnień p.poż. odpowiadających  klasie  p.poż. danej przegrody i posiadających aktualne atesty np. technologią HILTI (dotyczy to w szczególności przejścia instalacji do pomieszczenia kotłowni na poziomie poddasza,  które zostało wydzielone przez przegrody oddzielenia pożarowego EI60 ).

Zestawienie sumaryczne przyborów - punktów czerpalnych ciepłej i zimnej wody użytkowej - dla budynku przedszkola :

- umywalka dla dzieci 			szt.10

- prysznic dla dzieci 			szt.3

- miski  ustępowe dla dzieci 		szt.8

- zlewozmywak w pom. dla dzieci 	szt.3

- umywalki		 		szt.9

- miski ustępowe				szt.4

- zlewozmywak/zlew			szt.10

- stanowisko mycia wózków 		szt.1

- zmywarka				szt.1

- zawór ze złączką do węża		szt.1

### Instalacja   ppoż  wewnętrzna

Projektuje się wspólną instalację zasilającą obiekt w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych i p.poż. instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej przyłączem PE-HD 100, SDR17, PN10, De125x7,4 zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z sieci wodociągowej  Ø175mm z rur żeliwnych przebiegającej w ulicy Wolności.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia w studni wodomierzowej zabudowane zostaną dwa zestawy wodomierzowe - na cele socjalno-bytowe i cele p.poż..

Na cele instalacji przeciwpożarowej zabudowany zostanie wodomierz śrubowy PoWoGaz MWN-65. W studzience wodomierzowej, na instalacji bezpośrednio za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA DN65 np. Socla DN65. Przed zaworem antyskażeniowym zamontować filtr z osadnikiem  DN65 np. Socla Y333P. Filtr odciąć zasuwami kołnierzowymi DN65.

Przewiduje się zasilanie instalacji wodnej dla potrzeb p.poż. instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej projektowanego obiektu z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-HD 100 do wody pitnej o średnicy De 110x6,6, SDR17 PN10, w tym odgałęzienie na zasilanie hydrantu zewnętrznego z rur i kształtek o średnicy De 110x6,6, SDR17 PN10, odgałęzienie na zasilanie zbiornika p.poż. z rur i kształtek o średnicy De 50x4,6, SDR11 PN16, a zasilanie instalacji hydrantowej wewnętrznej budynku  żłobka  z rur i kształtek o średnicy De 50x4,6, SDR11 PN16.

W celu ochrony p.poż. budynku zaprojektowano wewnętrzne hydranty HP25 po jednym na każdej kondygnacji umiejscowione przy głównych ciągach komunikacyjnych. Hydranty wewnętrzne HP DN25 powinny być zamontowane na wysokości 1,35 m od poziomu posadzki . Instalacja hydrantowa posiada dwa piony zasilające - jeden doprowadzający z poziomu piwnic na poziom parteru, drugi rozprowadzający do pozostałych kondygnacji. Cała instalacja zaprojektowana jest z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200, łączonych na połączenia gwintowane. Instalacja hydrantowa wewnętrzna zasilana jest z niezależnego odgałęzienia instalacji wody zimnej doprowadzonej do budynku na potrzeby hydrantów wewnętrznych De 50x4,6, SDR11, PN16.

Główny przewód zasilający instalacji hydrantowej wewnętrznej DN50. Instalacja hydrantowa zaprojektowana została tak, aby zapewniała odpowiednie parametry spełniające przepisy dotyczące wydajności i ciśnienia dla instalacji hydrantów wewnętrznych projektowanego budynku. Ciśnienie na zaworze odcinającym najniekorzystniej położonego hydrantu wewnętrznego  powinno wynosić 0,2 MPa.

Wszystkie przejścia przewodów instalacji wody p.poż. przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń p.poż. - uszczelnień p.poż. odpowiadających  klasie  p.poż. danej przegrody i posiadających aktualne atesty np. technologią HILTI (dotyczy to w szczególności przejścia instalacji do korytarza przed pomieszczeniem kotłowni na poziomie poddasza,  które zostało wydzielone przez przegrody oddzielenia pożarowego EI60 ).

Aby nie dopuścić zagniwiania wody w zbiorniku p.poż. zaprojektowano  stały pobór wody ze zbiornika do podlewania zieleni poprzez zawór mrozoodporny do podlewania zlokalizowany na poziomie piwnic (w pomieszczeniu socjalnym personelu ) oraz zawór odcinający ze spustem wyprowadzony na elewację budynku oraz poprzez instalację wody szarej do spłukiwania toalety personelu na poziomie piwnic.

### Kanalizacja sanitarna i kanalizacja tłuszczowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ścieki bytowo-gospodarcze z przeprojektowanego budynku żłobka będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej DN500 przebiegającej w ulicy Wolności.

Odpływy z przeprojektowanego budynku odprowadzone  będą  grawitacyjnie do istniejącej  rewizyjnej studni betonowej Ss1 DN1000  na przyłączu kanalizacyjnym.

Istnieją dwa wyjścia kanalizacji sanitarnej bytowej z poziomu piwnic i poziomu parteru, zebrane są w rewizyjnej studni betonowej Ss1 DN1000  na terenie działki inwestora i następnie grawitacyjnie odprowadzane są  do studni DN1200 na przyłączu.  Sprawdzić istniejące  poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w  posadzce parteru i piwnic oraz  podłączyć nowoprojektowane piony do istniejących poziomów. W razie konieczności wymienić w części lub całe poziomy prowadzone  w posadzce parteru i piwnic na nowe.  Kanalizację podposadzkową odizolować od warstw posadzkowych.

Instalacja kanalizacji tłuszczowej, odprowadzająca ścieki z pomieszczeń : kuchni, zmywalni oraz przygotowalni zostanie doprowadzona do separatora tłuszczu Ss2 np. LIPUMAX NG o wielkości 2/400 o wielkości DN1240 lub równoważnego  zlokalizowanego na zewnątrz budynku na terenie działki, a następnie do istniejącej studni Ss1 DN1000. Przed odprowadzeniem ścieków z instalacji tłuszczowej  do istniejącej  studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej Ss1 DN1000 należy zamontować studzienkę kontrolną Ss3 Pe Ø425.

Poziomy kanalizacji tłuszczowej kuchni prowadzić w posadzce parteru oraz w części pod stropem piwnic. Kanalizację podposadzkową odizolować od warstw posadzkowych.

Projektowane odcinki przewodów kanalizacji sanitarnej ułożone nad  posadzką wykonać  z  rur PVC(szary) w zakresie średnic 50-160  lub PP niskoszumowego np. Poliplast  De 160,110,75,50,40,32  łączonych za pomocą  uszczelek  gumowych lub silikonowych. Projektowane odcinki przewodów kanalizacji tłuszczowej odprowadzić przewodami i pionami kanalizacji o zwiększonej odporności na temperaturę np. PVC-HT lup PP-HT. Poziomy kanalizacji sanitarnej  i tłuszczowej prowadzone pod posadzką wykonać  z  rur PVC kanalizacyjnych zewnętrznych De 110,160 ( np. WAVIN)  pomarańczowe ( PVC-U, SN8 ze ścianką litą ).

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczeń dokonano w oparciu o normę DIN 987 i PN-92/B-01707.

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z przyborów pomieszczeń sanitarnych .

Wentylację instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z PN-92/B-01707. Piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach zakończyć należy rurą wywiewna PVC 110/160. U dołu i nad każdą zmianą kierunku  piony wyposażyć w rewizje - czyszczaki kanalizacyjne.

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimum 2%.

Piony prowadzić wspólnie z pionami wodociągowymi w szachtach instalacyjnych- obudowach z G-K; przewody należy  wytłumić warstwą dźwiękochłonną na całej długości pionów   np. zwartą pianką poliuretanową miękką, wełną mineralną lub wykonać je w rurach  kanalizacji niskoszumowej. Jest to wymóg zapewniający właściwą akustykę w budynku.

Przy przejściach przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne stalowe  lub PVC uszczelnione pianką miękką nie działającą korozyjnie na rurę, o średnicy o dwie dymensje większej od podstawowej.

Wszystkie przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej i instalacji tłuszczowej przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń p.poż. posiadających aktualne atesty.

Trasy oraz średnice  wg cz. rysunkowej projektu.

Mocowanie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Przy prowadzeniu przewodów przy kominach zabrania się wkuwania przewodów i prowadzenia ich w bruzdach. W tych miejscach przewody należy rozprowadzić po wierzchu przegród właściwych i obudować płytami G-K.

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL - Zeszyt 12.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02. Po wykonaniu instalację poddać próbie szczelności i badaniu zgodnie z PN-70/b-10715.

Całość pomieszczeń kuchni, zmywalni i pozostałych pomieszczeń technologicznych kuchni wyposażyć w przybory (zlewozmywaki, zlewy, umywalki, zmywarki) zgodnie z technologią kuchni przy uzgodnieniu z Użytkownikiem.

W sanitariatach dla dzieci przewiduje się zabudowę urządzeń sanitarnych: misek ustępowych przystosowanych dla dzieci, ceramicznych, lejowych, typu kompakt lub wiszących, z deską sedesową z tworzywa duroplast dostosowaną do miski-8szt., umywalek wiszących przystosowanych dla dzieci o szer.40cm, z jednym otworem na baterię sztorcową oraz półpostumentem -10szt., brodzika natrysku o wymiarach 90x90cm, o gł.min.9cm, do posadowienia na cokole z płytek ceramicznych -3szt. Miski ustępowe i umywalki dla dzieci mają być montowane na stelażach instalacyjnych. Miski ustępowe dla dzieci w wieku do 3 lat montować na wysokości 28-35cm od poziomu posadzki do górnej krawędzi, a umywalki dla dzieci w wieku do 3 lat montować na wysokości 50cm od poziomu posadzki do górnej krawędzi.

W sanitariatach dla pracowników przewiduje się zabudowę urządzeń sanitarnych: misek ustępowych ceramicznych, lejowych, typu kompakt lub wiszących -szt.4, umywalek  ceramicznych, wiszących o szer.  40-50cm z otworem, z przelewem i z półpostumentem - szt.5  Miski ustępowe i umywalki w sanitariatach dla pracowników montować na stelażach instalacyjnych na wysokościach zgodnych z PN oraz zasadami ergonomii. W pomieszczeniu 0.13 zabudować urządzenia sanitarne ( miskę ustępową i umywalkę ) dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ilość ścieków sanitarnych wg przyborów sanitarnych:

| przybory | AWs | il. Przyborów | ∑AWs |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 0,5 | 19 | 9,5 |
| Zlew | 1,0 | 15 | 15,0 |
| Zmywarka | 1,0 | 1 | 1,0 |
| WC | 2,5 | 12 | 30 |
| Natrysk | 1,0 | 3 | 3,0 |
| Wpust podłogowy | 2,0 | 6 | 12,0 |

ΣAWs =70,5 l/s

qs = K x ( ΣAWs) 0,5

qs =0,5 x (70,5)^0,5 =  4,2 l/s

Instalacja kanalizacji tłuszczowej :

Instalacja kanalizacji tłuszczowej odprowadzać będzie ścieki z pomieszczeń : kuchni, zmywalni, oraz przygotowalni. Poziom kanalizacji tłuszczowej będzie prowadzony pod posadzką parteru, a następnie na zewnątrz do separatora tłuszczu, a następnie do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej Ss1 DN1000. Instalacja kanalizacji tłuszczowej obejmować będzie dwa piony zakończone wywiewką nad dach.

Ilość ścieków tłuszczowych wg przyborów sanitarnych :

| przybory | AWs | il. Przyborów | ∑AWs |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 0,5 | 2 | 1,0 |
| Zlew | 1,0 | 7 | 7,0 |
| Zmywarka | 1,0 | 1 | 1,0 |
| Wpust podłogowy | 2 | 4 | 8,0 |

ΣAWs =17,0 l/s

qs = K x ( ΣAWs) 0,5

qs =0,5 x (17,0)^0,5 =  2,06 l/s

Dobrano żelbetowy separator tłuszczów ze zintegrowanym osadnikiem do zabudowy w gruncie typ   LIPUMAX NG o wielkości nominalnej 2/400 wersja standard o średnicy zewnętrznej 1240 mm i pojemności osadnika 420 l.

### Instalacja centralnego ogrzewania

Źródłem ciepła dla przebudowywanego budynku wolnostojącego w całości przeznaczonego na funkcję żłobka  będzie nowoprojektowana kotłownia gazowa wyposażona w  3 gazowe kotły kondensacyjne opalane paliwem gazowym GZ-50 pracujące w kaskadzie o mocy nominalnej  65 kW  np. produkcji Vaillant typu VKK 656/4 ecoVIT/4 exclusiv z układem ciepłej wody wyposażonym w zasobnik ciepłej wody o objętości 500L np. uniSTOR VIH R 500 litrów.

Instalację centralnego ogrzewania  zaprojektowano w oparciu o następujące normy :

##### PN-82/B-02403 Temp. obliczeniowe zewnętrzne

##### PN-82/B-02402 Temp. ogrzewanych pomieszczeń  w budynkach

##### PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków

##### PN-83/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń

Założenia do obliczeń:

##### Rodzaj ogrzewania:    wodne, pompowe;

##### Rodzaj budynku:   średni ;

##### Temperatura czynnika grzejnego 70/50 oC

##### Strefa klimatyczna:    III;

##### Temperatury obliczeniowe:  zewn. –20 oC;   tw =24 oC sale dzieci,  pokój pielęgniarki oraz łazienki dzieci,  20 oC pom. administracyjne, komunikacja, pomieszczenia kuchni i przygotowalni  oraz kotłownia i wentylatornia, 8-16 oC pomieszczenia magazynu i zmywalni oraz  pomieszczenia techniczne i porządkowe , wiatrołap.

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania wodną, pompową, z rozdziałem górnym o parametrach czynnika grzejnego 70/50˚C. Instalację centralnego ogrzewania należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym przeponowym zgodnie z PN-B-02414:1999.

Rozprowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania od rozdzielacza w pomieszczeniu kotłowni, za pośrednictwem poziomych przewodów rozdzielczych na poziomie poddasza  w pomieszczeniach kotłowni i wentylatorni do poszczególnych pionów zasilających grzejniki na poszczególnych kondygnacjach. Przewody rozprowadzające poziome na poziomie poddasza prowadzić pod stropem na wysokości min. 2,3m nad podłogą. – wg cz. rys. opracowania. Na każdym odgałęzieniu instalacji rozprowadzającej poziomej zastosować zawory równoważące z odwodnieniem oraz zawory odcinające. Dobór zaworów równoważących STAD i STAD-R dla poszczególnych odgałęzień wg rysunku rozwinięcia instalacji c.o.. Rozprowadzenie  przewodów pionowych wykonać w bruzdach przyściennych i nieczynnych szachtach wentylacyjnych wg części rysunkowej. Podejścia do grzejników  wykonać wg rysunków ze spadkiem 3‰.

Rozprowadzające poziomy i piony zasilają  prawie każde pomieszczenie. Na rzutach kondygnacji pokazano zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń, trasy instalacji oraz lokalizację i wielkości grzejników. Szczegóły podłączeń wraz z armaturą montowaną na instalacji według  rozwinięcia.

Rurociągi rozprowadzające oraz instalację c.o. doprowadzającą czynnik grzewczy wykonać z rur wielowarstwowych  z wkładką aluminiową łączonych przez złączki zaciskane  np. w systemie  Tigris Alupex K1 na złączki  tworzywowe na zaciski (lub równoważny).

Przewody rozprowadzające  i piony instalacji grzewczej izolować otuliną o współczynniku 0,035 (W/m*K) np. Thermaflex  lub równoważna wg zał .1A Dz. U. 75  ''Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki....”.

Przewody należy układać według wytycznych producenta rur zwracając szczególną uwagę na konieczność wykonywania kompensacji i właściwe wykonanie mocowania przewodów. Do kompensacji wydłużeń cieplnych wykorzystać należy naturalne załamania instalacji mimo zastosowanej wkładki metalowej oraz pozostawić miejsce na możliwość odkształceń przewodów wzdłuż trasy rur.

Odpowietrzenie instalacji należy wykonać w najwyższych miejscach instalacji rozprowadzającej poprzez automatyczne odpowietrzniki z suchym odprowadzeniem gazu, przy grzejnikach oraz innych najwyższych pkt. instalacji. Należy zapewnić również możliwość spustu wody w najniższych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach.

We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie zastosowano grzejniki płytowe kompaktowe energooszczędne, z podejściem z boku - jedno, dwu i trzypłytowe z technologią płyt łączonych szeregowo,  dobrane dla obliczonych na podstawie  strat ciepła w poszczególnych pomieszczeniach z uwzględnieniem obudów grzejników w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci i wnęk podokiennych.  W pomieszczeniach wilgotnych typu WC, łazienka, kuchnia, zmywalnia zastosować grzejniki płytowe, kompaktowe, energooszczędne, z podejściem z boku, z technologią płyt łączonych szeregowo w wykonaniu ocynkowanym. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Należy zachować kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. Grzejniki należy montować w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Zaleca się aby opakowanie zabezpieczające zostało zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Grzejniki mocować przy użyciu odpowiednich do rodzaju i długości grzejnika zawiesi, uchwytów i wsporników. Grzejniki powinny się opierać całkowicie na wszystkich wspornikach lub uchwytach. Wsporniki, uchwyty i zawiesia grzejników powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób pewny i trwały. Przy montażu grzejników zwrócić uwagę,  aby zachować odległość od poziomu posadzki do dolnej krawędzi grzejników minimum 10cm oraz co najmniej 10cm od górnej krawędzi grzejników do dolnej krawędzi parapetów.

Wszystkie grzejniki zastosowane w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci należy obudować (obudowa grzejników wg PW-cz.architektura).

Wszystkie grzejniki  wyposażyć w automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem przepływu typu Eclipse DN15 (lub równoważne) na gałązce zasilającej grzejnik oraz zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy wstępnej z możliwością odcięcia i odwodnienia grzejnika typu Regulux DN15 (lub równoważne) na powrocie.  Nastawy automatycznych zaworów termostatycznych z ograniczeniem przepływu typu Eclipse DN15 na zasilaniu dla poszczególnych grzejników według rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania.

Na głównym przewodzie powrotnym z instalacji wewn. c.o. w pomieszczeniu kotłowni 3.03 na poddaszu zamontować licznik ciepła ultradźwiękowy, o przepływie nominalnym Qn=2,55m3/h, l=260mm, dynamika poziom 1:100,

klasa 2, dokł. Wg PN-EN 1434, o stracie ciśnienia przy przepływie nominalnym nie większej niż 6,5kPa. Przed licznikiem na instalacji c.o. zastosować separator zanieczyszczeń i magnetytu.

Dobór średnic przewodów, obliczenia hydrauliczne, obliczenie ciśnienia dyspozycyjnego dla przedmiotowej instalacji c.o. wykonano dla automatycznych zaworów termostatycznych z ograniczeniem przepływu przy każdym grzejniku typu Eclipse oraz zaworów równoważących z odwodnieniem typu STAD i STAD-R, w ilości i miejscach ich usytuowania zgodnie z częścią graficzną opracowania. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w części graficznej opracowania w postaci: wielkości nastaw w/w zaworów  oraz wielkości średnic przewodów i wartości ciśnienia dyspozycyjnego dla instalacji c.o.

Montaż przewodów i grzejników instalacji ogrzewczej należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 oraz ściśle według wymagań i wytycznych producentów urządzeń. Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób prowadzenia rur. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych a wolną przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą rury a wewnętrzną ścianą tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym, który nie działa korozyjnie na rurę. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna powinna być trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury co najmniej o 20mm, przy przejściu przez przegrodę budowlaną pionową i co najmniej o 10mm przy przejściu przez strop. Długość tulei powinna być większa niż grubość przegrody pionowej o około 50mm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 20mm powyżej posadzki i około 10mm poniżej tynku na stropie.

Wszystkie przejścia przewodów instalacji ogrzewczej przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń p.poż. - uszczelnień p.poż. odpowiadających  klasie  p.poż. danej przegrody i posiadających aktualne atesty np. technologią HILTI (dotyczy to w szczególności pomieszczenia kotłowni i wentylatorni na poziomie poddasza oraz klatki schodowej,  które zostały wydzielone przez przegrody oddzielenia pożarowego EI60 ).

Przewody prowadzić w taki sposób, aby umożliwić naturalną kompensację. Przewody  prowadzić z odpowiednim spadkiem i w taki sposób, aby możliwe było odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenie instalacji należy realizować zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez odpowietrzniki na każdym grzejniku, automatyczne odpowietrzniki z suchym odprowadzeniem gazów na poszczególnych pionach montowane w najwyższych punktach instalacji oraz odpowietrzniki z suchym odprowadzeniem gazów w najwyższych punktach instalacji.  Wszelkie elementy instalacji należy mocować przy wykorzystaniu odpowiednich, typowych i atestowanych systemów podwieszeń i podparć, zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku, zapewniających odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasu.

Dla prawidłowej pracy instalacji wewnętrznej c.o. dla parametrów wody grzewczej 70/50oC i przyjętych założeń do obliczeń należy zapewnić minimalne ciśnienie dyspozycyjne dla obiegu c.o. równe: hmin. dysp.=52,5kPa. Dla obiegu wewnętrznego instalacji c.o. zastosować  energooszczędną pompę elektroniczną o parametrach: Gc.o.=2,53m3/h, Hdysp.=52,5kPa, P1=9-91W, 230V, (np. Magna 3 25-60 lub równoważna) ze zintegrowanym sterownikiem w skrzynce sterowniczej, panel sterujący pompy na skrzynce sterowniczej, pompa z mokrym wirnikiem silnika, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia i temperatury, w standardzie z okładziną izolacyjną. Pompę obiegu wewn. inst. c.o. ustawić na stałą wielkość ciśnienia (na stałą wartość wysokości podnoszenia pompy, czujniki pompy wyprowadzić na przewody obiegu c.o.). Równowagę hydrauliczną instalacji c.o. zapewnić poprzez odpowiednie nastawy na zaworach równoważących w pomieszczeniu nr 3.03 oraz nastawy automatycznych zaworów termostatycznych z ograniczeniem przepływu przy każdym grzejniku.

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać  próbie szczelności na zimno i na gorąco. Próby należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 – Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

W czasie przeprowadzania prób szczelności instalacji wszystkie zawory przelotowe muszą znajdować się w stanie otwarcia, zaś zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

Po pozytywnych próbach szczelności wykonać izolację przewodów i armatury.

Wszystkie przewody c.o. należy zaizolować. Przewody prowadzone w bruzdach zaizolować izolacją przeznaczoną do zastosowania podtynkowego.

Izolację przewodów należy montować ściśle według wskazówek i wytycznych producenta danej izolacji, zastosować  grubości izolacji zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm – gr. izolacji min.: 20 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm – gr. izolacji min.:30 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm – gr. izolacji min.: równa średnicy wewnętrznej rury (materiał 0,035 W/(mxK))

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm – gr. izolacji min.: 100 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów – gr. izolacji min.: 1/2 wymagań z poz. 1-4 (materiał 0,035 W/(mxK))

6. Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami rożnych użytkowników – gr. izolacji min.:1/2 wymagań z poz. 1-4 (materiał 0,035 W/(mxK))

7. Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze – gr. izolacji min.:6 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

Uwaga: przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 0,035 W/(mxK) należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacji.

Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać regulację instalacji, we wszystkich zaworach ustawić obliczone nastawy wstępne automatycznych zaworów termostatycznych, nastawy zaworów równoważących, należy ustawić parametry obliczeniowe wody grzewczej 70/50oC dla obiegu c.o. wg krzywej grzewczej, dokonać odpowiednio ustawienia-zaprogramowania regulacji pogodowej i automatyki wg wytycznych producenta kotłów.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieścić osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem dzieci z elementem grzejnym - obudowy grzejników oraz przewodów wg PW - część architektura.

### Kotłownia gazowa

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa zlokalizowana na poddaszu (pom.3.03). Pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania budynku, ciepła technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Bilans cieplny:

centralne ogrzewanie: 		65kW

nagrzewnice wentylacyjne wodne:	30,5kW+11,2kW = 41,7kW

na przygotowanie cwu przy uwzględnieniu podgrzewacza pojemnościowego o pojemności V=500 l

Qśr=31,3 kW, Qmaxh=102,71kW

Na potrzeby grzewcze obiektu projektuje się 3 gazowe kotły kondensacyjne opalane paliwem gazowym GZ-50 pracujące w kaskadzie, o mocy nominalnej  65kW  np. produkcji Vaillant typu VKK 656/4 ecoVIT/4 exclusiv z układem ciepłej wody wyposażonym w zasobnik ciepłej wody o objętości 500L np. uniSTOR VIH R 500 litrów.  Zbiornik ciepłej wody można  dodatkowo  wyposażyć w grzałkę elektryczną -3kW – co stanowić będzie rozwiązanie uzupełniające w warunkach szczytowych.

Dla kotła VKK 656/4 :

dla parametrów czynnika grzewczego 70/50oC, dla gazu ziemnego GZ50

zakres znamionowej mocy cieplnej wynosi: 18,25-61,65 kW

zużycie gazu (wg danych katalogowych kotła) wynosi: 6,6 m3/h

Każdy kocioł wyposażyć w niezależny przewód spalinowo-powietrzny o średnicy Ø80/125 wyprowadzone 1m nad dach. W miarę możliwości należy ograniczyć ilość kolan na przewodach spalinowo- powietrznych do 2 szt.

Pomieszczenie kotłowni znajduje się na poddaszu budynku zajmując powierzchnię 46,1m2, z czego centralna część pomieszczenia o powierzchni 30 m2 o wysokości kondygnacji od 2,06m do 4,13m.

Pomieszczenie kotłowni stanowi wydzieloną strefę pożarową. Ściany oddzielające kotłownię od innych pomieszczeń budynku będą miały odporność ogniową: EI60, a drzwi prowadzące do niej: EI30.  Pomieszczenie kotłowni powinno mieć oświetlenie sztuczne oraz naturalne, możliwie na przód kotłów.   Pomieszczenie dotychczas nie posiadało okien.  Powierzchnia okien połaciowych, które należy wstawić w połać dachową powinna stanowić co najmniej 1/15 powierzchni podłogi kotłowni : czyli min. 2m2 (biorąc pod uwagę centralną powierzchnię pomieszczenia o wys. powyżej 2 m). Okna - według części projektu dotyczącej architektury.

W kotłowni przewidziano zlew z zaworem ze złączką do węża.

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano płytką studzienkę schładzającą o głębokości na jaką pozwalają warunki miejscowe, o pojemności co najmniej równej pojemności wodnej największej jednostki kotłowej (min. 85l). Projektowana studzienka schładzająca nie posiada bezpośredniego odpływu do kanalizacji, odpływ odbywa się poprzez zasuwę, na stałe zamkniętą, a otwieraną gdy woda z kotłów została schłodzona do temp. 50°C. Należy ją przykryć lekką pokrywą. Nad studzienkę należy odprowadzić odpływy z zaworów bezpieczeństwa.

W pom. kotłowni zapewniono  wentylację :

##### grawitacyjną -nawiew poprzez kratkę nawiewną ścienną i kanał nawiewny o wymiarach 0,35x0,25m, spód kanału nie wyżej niż 30 cm nad posadzką, doprowadzony w pobliże kotłów

##### wywiew pod stopem pomieszczenia kanałem wyprowadzonym nad dach

Nawiew odbywa się z zewnątrz budynku poprzez kratkę umieszczoną w ścianie.

W kotłowni pomiędzy rozdzielaczem a kotłami przewidziano zabudowę sprzęgła hydraulicznego WH160, które należy zamówić u dostawcy kotłów.

Projektuje się  następujące układy :

- dla 70/50°C zasilanie c.o. (grzejników), nagrzewnic w centralach went. oraz podgrzewacza ciepłej wody.

Czynnik grzewczy z kotłów kondensacyjnych podawany jest na rozdzielacz,  skąd  zasilane są obiegi: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego central wentylacyjnych na potrzeby kuchni i pomieszczeń sal żłobka oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej. Poszczególne obiegi wpięte są do rozdzielacza kotłowego jako pompowe, obieg c.o. wpięty do rozdzielacza jako pompowy z zastosowaniem zaworu mieszającego trójdrożnego.

Dla kotłów zastosować systemowy regulator pogodowy zarządzający systemami ogrzewania multiMATIC VRC 700 posiadający możliwość sterowania kaskadowo do 7-miu kotłów grzewczych ze złączem eBUS wraz z rozszerzeniem VR 70 dla dodatkowych obiegów grzewczych.

Każdy kocioł należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02414, poprzez zainstalowanie na przewodzie zasilającym, bezpośrednio za kotłem zaworu bezpieczeństwa na ciśnienie otwarcia p=3 bar firmy SYR typu 1915 3/4 " lub inny równoważny.

Instalację ogrzewczą należy zabezpieczyć zgodnie z PN naczyniem wzbiorczym przeponowym typu NG 140  firmy Reflex lub innym równoważnym.

W kotłowni przewidziano zastosowanie pomp obiegowych elektronicznych.

Odprowadzenie spalin z każdego kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania przewidziano poprzez niezależny system powietrzno-spalinowy kwasoodporny o średnicy DN80/DN125, wyprowadzony ok.1m nad połać dachu budynku. Ograniczyć ilość kolan na przewodzie  powietrzno spalinowym do 2szt. Poniżej połączenia przewodu spalin z kotłem należy zamontować odkraplacz i wyczystkę z wpięciem do neutralizatora kondensatu.

W kotłowni instalację po stronie obiegów kotłowych od rozdzielaczy poprzez sprzęgło hydrauliczne do kotłów wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych poprzez spawanie. Łączenie rur z armaturą na kołnierze lub długi gwint. Wszystkie konstrukcje wsporcze i rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie. Rurociągi, kształtki i podpory oczyścić do II-go stopnia czystości a następnie pomalować:

- podpory dwukrotnie farbą ftalową ,

- rurociągi dwukrotnie farbą antykorozyjną.

Po zmontowaniu całość poddać próbie szczelności. W przypadku połączeń kołnierzowych stosować uszczelki płaskie wg PN-EN 1514-1:2001.

Należy stosować armaturę odcinającą i zabezpieczającą na rurociągach i kotle na ciśnienie 0,6 MPa.  Na rurociągach po stronie obiegów kotłowych, za sprzęgłem hydraulicznym,  przed pompami i kotłami  zamontować separator zanieczyszczeń np. Spirotrap Magnet DN65 lub równoważny  w celu zabezpieczenia urządzeń przed zanieczyszczeniami jakie mogą znajdować się na instalacji. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych w obrębie kotłowni przeprowadzić próby szczelności : na zimno na ciśnienie 1,5xprob oraz na gorąco na ciśnienie prob. Próbę należy uważać za pozytywną jeżeli w ciągu 30 min. zamontowany manometr nie wykaże spadku ciśnienia. W trakcie próby wszystkie zauważone usterki, nieszczelności instalacji i armatury należy natychmiast usuwać.

Po pozytywnych próbach ciśnieniowych na zimno i na gorąco przewody w kotłowni zaizolować termicznie zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacje przewodów należy wykonać zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta izolacji. Izolacje ciepłochronną rurociągów wraz z urządzeniami wykonać np. przy użyciu gotowych otulin termoizolacyjnych w osłonie z płaszcza z folii PVC firmy KORFF Isolmatic (lub innej firmy). Rurociągi oznakować zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanym w pakiecie  norm PN-70/N-01270.

Na przewodzie do uzupełniania zładu przewiduje się licznik wody. Układ grzewczy powinien być napełniony wodą uzdatnioną, a powstałe ubytki wody w zładzie uzupełniać również tylko wodą uzdatnioną. W tym celu przewidziano stację uzdatniania wody typu CosmoWATER Standard 15 ( natężenie przepływu wody G = 0,66-1,2 m3/h ) lub równoważną .

Dla projektowanych kotłów gazowych przewiduje się wykonanie nowej   wewnętrznej instalacji gazu na gaz GZ-50.

Kotłownię należy zabezpieczyć na wypadek ulatniania się gazu przez zastosowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, składającego się z:

- MAG-3 lub równoważna – głowica samozamykająca z zaworem kulowym DN50 zainstalowanym w skrzynce gazowej na zewnątrz budynku na rurociągu gazowym

- DEX-1.2 lub równoważny - detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej

- MD-2.Z lub równoważny - moduł alarmowy sterujący pracą systemu. Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłów przy przekroczeniu stężenia gazu zgodnie z przepisami.

Przed każdym kotłem należy zamontować zawór odcinający do gazu max w odl. 1 m od króćca przyłączeniowego do kotła. Dla prawidłowej pracy kotła należy zapewnić minimalne przepływowe ciśnienie gazu przez kotłem równe 20 mbar.

Jako armaturę odcinającą w kotłowni projektuje się zawory kulowe. Odpowietrzenie układu przewidziano przy pomocy automatycznych zaworów odpowietrzających DN15 z suchym odprowadzeniem gazów.

Pomieszczenie kotłowni musi spełniać wymagania ochrony p.poż. Przy wejściu do kotłowni należy umieścić gaśnicę proszkową 6kg typu GP-6x/ABC oraz koc gaśniczy.

Zastosować urządzenia w kotłowni w tym automatykę oraz instalację ciepłej wody (w tym zastosowane materiały) pozwalające na wykonanie  ciągłej lub okresowej dezynfekcji wody metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C.  Przegrzew termiczny należy wykonywać w porach bezpiecznych dla korzystających z obiektu dzieci.

W przypadku wykonania dezynfekcji chemicznej w pomieszczeniu kotłowni wykonać by-pass umożliwiający okresowe lub ciągłe podłączenie urządzenia do dezynfekcji chemicznej (np. firmy EuroClean).

Zaleca się  wybór opcji dozowania proporcjonalnego do przepływu, przed instalacją dozownika należy zamontować wówczas wodomierz impulsowy na rurociągu, do którego następnie będzie dozowany środek. Wielkość wodomierza musi być dostosowana do  przepływu wody jaki może wystąpić w instalacji.

Rurociągi, armatura i izolacja w przewodów w kotłowni.

Rurociągi grzewcze w obrębie kotłowni od rozdzielacza do kotłów należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie, natomiast rurociągi grzewcze od rozdzielacza dla instalacji c.o., rurociągi ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych dla kuchni i sal oraz wody dla zasilania zasobnika  cwu z rur tworzywowych z wkładką aluminiową.

Przewody mocować do ściany lub podpierać za pomocą uchwytów lub wsporników na posadzce w odległości nie większej jak:

Ø25 ÷ 32 - 2,0 m;

Ø40 ÷ 50 - 3,5 m.

Rurociągi należy prowadzić z zachowaniem naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych przez zmiany kierunków  instalacji.

Kotłownia stanowi wydzieloną strefę pożarową, dlatego każde przejście przez przegrody budowlane kotłowni należy wykonać jako szczelne o odporności ogniowej minimum 60min, stosując zabezpieczenia p.poż. posiadające aktualne atesty.

Poziome rurociągi wody grzewczej należy poprowadzić ze spadkiem 5 ‰ w kierunkach rozdzielaczy. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć. Szczegółowy wykaz armatury i osprzętu, wg załączonego schematu kotłowni załączono w dalszej części opracowania.

Izolacje rurociągów

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Izolację przewodów należy montować ściśle według wskazówek i wytycznych producenta danej izolacji, zastosować  grubości izolacji zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm – gr. izolacji min.: 20 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm – gr. izolacji min.:30 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm – gr. izolacji min.: równa średnicy wewnętrznej rury (materiał 0,035 W/(mxK))

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm – gr. izolacji min.: 100 mm (materiał 0,035 W/(mxK))

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów – gr. izolacji min.: 1/2 wymagań z poz. 1-4 (materiał 0,035 W/(mxK))

6. Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami rożnych użytkowników – gr. izolacji min.:1/2 wymagań z poz. 1-4 (materiał 0,035 W/(mxK))

7. Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze – gr. izolacji min.:6 mm(materiał 0,035 W/(mxK))

Uwaga: przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 0,035 W/(mxK) należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacji.

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Przed izolacją należy wszystkie powierzchnie zewnętrzne rurociągów stalowych i urządzeń przewidzianych do zaizolowania termicznego oczyścić do II stopnia czystości wg PN-63/H-046607 i dwukrotnie pokryć farbą podkładową. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha.  Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Wytyczne branżowe i p.poż. kotłowni:

Branża architektoniczno – budowlana:

-  wykonać konstrukcje wsporcze pod kotły, pompy,

- wykonać otwory w ścianie zewnętrznej i dachu kotłowni dla przewodu     wentylacji nawiewnej, wywiewnej i przewodu spalinowego,

- wykonać kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej z kotłowni,

- wszystkie przejścia przewodów przez ściany wydzielenia pożarowego wykonać z odpowiednim zabezpieczeniem p.poż. np. firmy Hilti, posiadające aktualne atesty,

-  zapewnić odporność ogniową ścian i stropów w kotłowni minimum EI60,

- zapewnić odporność ogniową zamknięć otworów w ścianach i stropach w kotłowni minimum EI30,

- drzwi do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i być o  odporności ogniowej minimum EI30,

- pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-02431-1:1999, oraz obowiązującym wymaganiom warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; ściany kotłowni powinny być pomalowane farbą emulsyjną, zaś posadzkę wykonać ze spadkiem do kratek ściekowych i studzienki,

- posadzka w kotłowni powinna być niepyląca i nieiskrząca,

- dla kotłowni zainstalować wyłącznik p.poż. prądu,

- przez kotłownię nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni,

- w kotłowni przy wejściu umieścić gaśnicę proszkową 6kg typu GP-6x/ABC,

- obiekt oznakować znakami przeciwpożarowymi zgodnie z PN,

Branża elektryczna:

Zasilanie elektryczne należy doprowadzić do:

- kotłów,

- pomp obiegowych , pomp cyrkulacyjnych,

- szafy regulacyjno-sterującej w kotłowni, regulatorów, napędów zaworów trójdrogowych (zawór mieszający c.o. sterowany z regulatora w zależności od temperatury pogodowej),

- na zewnątrz kotłowni zainstalować wyłącznik p.poż. prądu,

- zasilić Aktywny System Bezpieczeństwa firmy GAZEX,

- zapewnić oświetlenie kotłowni oraz wykonać gniazda wtykowe,

- po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonać wszystkie niezbędne pomiary,

- przez kotłownię nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni,

- w obrębie kotłowni przełożyć wszelkie kable elektryczne, które kolidują z urządzeniami technologicznymi kotłowni, są w odległościach niezgodnych z przepisami w stosunku do urządzeń technologicznych projektowanej kotłowni,

- wykonać uziemienie odpowiednich instalacji,

Wytyczne  p.poż.:

- wszystkie przejścia przewodów przez ściany wydzielenia pożarowego wykonać z odpowiednim zabezpieczeniem p.poż. np. firmy Hilti, posiadające aktualne atesty,

- zapewnić odporność ogniową ścian i stropów w kotłowni minimum EI60,

- zapewnić odporność ogniową zamknięć otworów w ścianach i stropach w kotłowni minimum EI30,

- drzwi do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i być o odporności ogniowej minimum EI30,

- pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-02431-1:1999, oraz obowiązującym wymaganiom warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; ściany kotłowni powinny być pomalowane farbą emulsyjną, zaś posadzkę wykonać ze spadkiem do kratek ściekowych i studzienki,

- posadzka w kotłowni powinna być niepyląca i nieiskrząca,

- dla kotłowni zainstalować wyłącznik p.poż. prądu,

- przez kotłownię nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni,

- w kotłowni przy wejściu umieścić gaśnicę proszkową 6kg typu GP-6x/ABC,

- obiekt oznakować znakami przeciwpożarowymi zgodnie z PN,

- kotłownię należy zabezpieczyć na wypadek ulatniania się gazu przez zastosowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, który  składa się z:

- MAG-3 – głowica samozamykająca z zaworem kulowym zainstalowanym na rurociągu gazowym,

- DEX-1.2 - detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej,

- MD-2.Z - moduł alarmowy sterujący pracą systemu,

Obliczenia do kotłowni gazowej

Dobór kotłów :

Zapotrzebowanie na moc grzewczą :

centralne ogrzewanie: 		65kW

nagrzewnice wentylacyjne wodne:	30,5kW+11,2kW = 41,7kW

na przygotowanie cwu przy uwzględnieniu podgrzewacza pojemnościowego o pojemności V=500 l

Qśr=31,3 kW, Qmaxh=102,71kW

Na potrzeby grzewcze obiektu dobrano 3 gazowe kotły kondensacyjne opalane paliwem gazowym GZ-50 pracujące w kaskadzie, o mocy nominalnej  65kW  np. produkcji Vaillant typu VKK 656/4 ecoVIT/4 exclusiv z układem ciepłej wody wyposażonym w zasobnik ciepłej wody o objętości 500L np. uniSTOR VIH R 500 litrów.

Dla kotła VKK 656/4 :

dla parametrów czynnika grzewczego 70/50oC, dla gazu ziemnego GZ50

zakres znamionowej mocy cieplnej wynosi: 18,25-61,65 kW

zużycie gazu (wg danych katalogowych kotła) wynosi: 6,6 m3/h

Zabezpieczenie instalacji c.o. :

Dobór naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Całkowita pojemność zładu : 1400 dm3

ρ - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze t = 10°C

Δν - przyrost objętości właściwej wody wskutek jej ogrzania od temp. początkowej do średniej temp. obliczeniowej 70oC

ρ = 0,9997 kg/dm3

Δν = 0,0256 dm3/kg

Vu = 1,1*V*ρ*Δν

Vu=1,1*1400*0,9997*0,0256

- pojemność użytkowa naczynia Vu=40 dm3

- pojemność całkowita naczynia

Vn = 40x (0,3+0,1)/(0,3-0,15) = 106 dm3

pmax= 0,30 MPa - ciśnienie dopuszczalne w czasie eksploatacji

p = 15 mH2O - minimalna wysokość ciśnienia statycznego w instalacji c.o.

Przyjęto zamknięte naczynie wyrównawcze typu NG wlk. NG 140 6 bar firmy Reflex, Wymiary D = 480mm, H = 886 mm

Do naczynia przeponowego dobrano rurę wzbiorczą o średnicy DN 20mm, jako króciec przyłączeniowy.

Dobór naczynia wzbiorczego instalacji cwu zasobnika

Całkowita pojemność zładu : 600 dm3

ρ - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze t = 10°C

Δν - przyrost objętości właściwej wody wskutek jej ogrzania od temp. początkowej do średniej temp. obliczeniowej  60°C

ρ = 0,9997 kg/dm3

Δν = 0,0168 dm3/kg

Vu = 1,1*V*ρ*Δν

Vu=1,1*600*0,9997*0,0168

- pojemność użytkowa naczynia Vu=11 dm3

- pojemność całkowita naczynia

Vn = 11x (0,6+0,1)/(0,6-0,4) = 39 dm3

pmax= 0,60 MPa - ciśnienie dopuszczalne w czasie eksploatacji

p = 40 mH2O - minimalna wysokość ciśnienia statycznego w instalacji c.w.u.

Przyjęto zamknięte naczynie wyrównawcze typu DE wlk. DE 50  firmy Reflex

Wymiary D = 409mm, H = 604 mm

Do naczynia przeponowego dobrano rurę wzbiorczą o średnicy DN 15mm, jako króciec przyłączeniowy.

Dobór zaworów bezpieczeństwa kotłów

- ciśnienie otwarcia zaworu p1

p1=0,3 MPa

- wymagana przepustowość zaworu bezp.

m ≥ Qk x 3600/r

gdzie Qk=65kW - maksymalna trwała moc kotła

r=2133,4 kJ/kg - ciepło parowania dla wody przy Pb = 0,3 MPa

m ≥ 65x 3600/2133,4

m ≥ 110 kg/h

dla zaworu 3/4 " współczynnik wypływu dla par i gazów αc = 0,57

Wymagana powierzchnia przekroju kanału dopływowego do zaworu bezpieczeństwa

A = 110/(10*0,532*1*0,57(0,33+0,1) = 84,62 mm2

d = 10,4 mm

dla d= 15 mm  Arz = 177mm2

mrz = 10*0,532*1*0,57(0,33+0,1)*177= 230kg/h

dla d = 12mm  Arz = 113mm2

mrz = 147,4 kg/h

Dobrano zawór bezpieczeństwa do montażu na każdym kotle typu SYR 1915 3/4", o średnicy do =14mm, o ciśnieniu otwarcia p1=0,3 Mpa i o współczynniku wypływu dla cieczy dla b1=10%: αc = 0,36.

Dobór pomp

1. Dobór pompy instalacji c.o.:

Wydajność pompy instalacji c.o.

Gc.o. = 2,53 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy

dp = 52,5 kPa = 5,25 mH2O

Dobrano pompę obiegową firmy Grundfos typu Magna3  25-60, Nmax = 91W, 1x230V lub równoważną

2. Dobór pompy instalacji ciepła techn. nagrzewnicy wentylacji kuchni:

Wydajność pompy instalacji went. kuchni

Gw1 = 1,48 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy

dp = 23,0 kPa = 2,3 mH2O

Dobrano pompę ALPHA2 25-50 180, Nmax = 26W, 1x230V lub równoważną

2a. Dobór pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy wentylacji kuchni:

Wydajność pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy went. kuchni

Gwcyr1 = 1,34 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy

dp = 14,9 kPa = 1,5 mH2O

Dobrano pompę ALPHA2 25-40 130 lub ALPHA2 25-40 180, Nmax=18W, 1x230V lub równoważną

3. Dobór pompy instalacji ciepła techn. nagrzewnicy wentylacji sal:

Wydajność pompy instalacji went. sal

Gw2 = 0,55 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy

dp = 20,0 kPa = 2,0 mH2O

Dobrano pompę ALPHA2 25-40 A 180, Nmax=18W, 1x230V lub równoważną

3a. Dobór pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy wentylacji sal:

Wydajność pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy went. sal

Gwcyr2 = 0,493 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy

dp = 8,4 kPa = 0,84 mH2O

Dobrano pompę ALPHA 1 L 25-40 180 z regulatorem MPC seria 2000 Nmax=25W, 1x230V lub równoważną

4. Dobór pompy instalacji podgrzewu ciepłej wody :

Wydajność pompy instalacji podgrzewu ciepłej wody

Gcwu = 2,08 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy

dp = 33,0 kPa = 3,3 mH2O

Dobrano pompę ALPHA 1 L 15-65 130 Nmax=60W, 1x230V lub równoważną

5. Dobór pomp obiegowych kotłów :

Wydajność pompy instalacji podgrzewu ciepłej wody

Gkot = 2,73 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy

dp = 5,0 kPa = 0,5 mH2O

Dobrano pompę  TPE3 32-80-S A-F-A-BQBE Nmax=250W, 1x230V lub równoważną

Obliczenia  wentylacji pomieszczenia kotłowni ( wg PN-B-02431-1):

Ilość powietrza nawiewanego niezbędnego do spalania w kotłowni:

##### moc zainstalowana: 3x65 kW = 195kW

##### Ilość powietrza: Qn = 1,6m3/h x kW x 195 kW = 312m3/h= 0,087m3/s

##### prędkość napływu powietrza: 1,0 m/s

##### Minimalna powierzchnia otworów nawiewnych:

##### Pn= 0,087m3/s/1,0m/s = 0,087m2.

##### Dobrano kanał nawiewny dla kotłowni: 1 kratka nawiewna dla kotłowni o wielkości 0,35mx0,25m = 0,0875m2

Ilość powietrza wywiewanego z kotłowni:

##### moc zainstalowana: 3x65kW=195 kW

##### dla kotłów z zamkniętą komorą spalania

##### Ilość powietrza:Qw = 0,75m3/h x kW x 195 kW = 146m3/h= 0,041m3/s

##### prędkość wywiewu  powietrza: 1,5 m/s

##### Minimalna powierzchnia otworów:Pw= 0,041m3/s/1,5m/s = 0,027m2

##### Projektowany kanał wywiewny: Ø 200 o powierzchni 0,0314m2

### Instalacja   gazowa

Projektowana  instalacja  gazowa na gaz ziemny GZ-50 wykorzystywana będzie jedynie dla potrzeb zasilania 3 kondensacyjnych kotłów gazowych pracujących w kaskadzie dla potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji, o mocy nominalnej  65kW każdy  z zamkniętą komorą spalania np. produkcji Vaillant typu VKK 656/4  ecoVIT/4 z układem ciepłej wody wyposażonym w zasobnik ciepłej wody o objętości 500L np. uniSTOR VIH R 500 litrów.

Kotły należy wyposażyć w przewody spalinowo-powietrzne wyprowadzone 1m nad dach.

Dla kotła VKK 656/4 :

dla parametrów czynnika grzewczego 70/50oC, dla gazu ziemnego GZ50

zakres znamionowej mocy cieplnej wynosi: 18,25-61,65 kW

Ilość gazu zużywana docelowo przez każdy z kotłów : 6,6 m3/h- łącznie  20 m3/h.

Wewnętrzna Instalacja gazowa wykonana zostanie z przewodów stalowych czarnych DN50 łączonych przez spawanie. Ścieżka gazowa do poszczególnych kotłów,  w pomieszczeniu kotłowni przy pomocy przewodów stalowych DN32.

Projektowana instalacja jest nowa i po jej wykonaniu wymagane jest wykonanie prób szczelności zgodnie z obowiązującymi Warunkami technicznymi.

Do dokumentacji dołączono warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spółkę Gazownictwa, Sekcję Rozwoju i Obsługi Klienta w Wałbrzychu (Znak: S001/0000017076/00001/2018/00000 z dnia 10.04.2018).

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przewiduje się zasilanie w gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E przy pomocy istniejącego przyłącza gazu n/c de G63 zasilającego budynek przy ul. Wolności 39, z sieci gazowej niskiego ciśnienia, stalowej o średnicy DN400mm znajdującej się w ulicy Wolności.

Pomiar zużycia gazu dokonywany będzie przez układ pomiarowy z gazomierzem miechowym G 16,0 zlokalizowany w nowoprojektowanej szafce zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku umieszczonej w odległości ok.60 cm od poziomu terenu. Gazomierz  umieścić w szafce gazowej wraz z głównym kurkiem gazowym,  zaworem DN50 systemu aktywnego bezpieczeństwa z głowicą MAG-3 ( lub równoważnym) oraz rejestratorem szczytów godzinowych. Projekt szafki wg części rysunkowej projektu.

Z uwagi na to, że budynek posiada kotłownię o mocy zainstalowanych urządzeń powyżej 60 kW istnieje konieczność zastosowania zaworu elektromagnetycznego na wejściu do budynku.

Projektuje się zawór odcinający elektromagnetyczny Mag-3 lub równoważny  typu ZBK-50k o średnicy DN50 wraz z systemem detekcji gazu służący do funkcji blokady trwałej urządzeń spalających paliwa gazowe.

Do sterowania zaworem odcinającym służyć będzie moduł sterowniczy MD-2Z firmy Gazex lub równoważny. W pomieszczeniu kotłowni zamontować detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX-1.2 ( lub równoważny).

Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłów przy przekroczeniu stężenia gazu zgodnie z przepisami.

Przed kotłami należy zamontować zawory odcinające gazu max. w odl. 1m od króćców przyłączeniowych do kotła oraz kompletne ścieżki gazowe zgodnie z wymaganiami producenta kotłów. Dla prawidłowej pracy kotłów należy zapewnić minimalne przepływowe ciśnienie gazu przed każdym kotłem  równe 20mbar.

Przewody instalacji gazowej mocować do przegród budowanych przy pomocy firmowych podwiesi zachowując co najmniej minimalne wymagane odległości od innych instalacji. Przewody prowadzić równolegle do przegród budowlanych i układać ze spadkiem 4o/oo w kierunku odbiorników. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne i stropy zastosować tuleje ochronne wypełnione elastycznym uszczelniaczem (np. pianką poliuretanową ) i wystających po 0,03 m z każdej ze stron zgodnie z BN-72/8976-50.

Przewodów nie należy układać w przestrzeniach niewentylowanych (w bruzdach, szachtach, stropach podwieszanych, kanałach wentylacyjnych).

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,10m powyżej innych przewodów instalacyjnych oraz puszek instalacji elektrycznej, zaś przy krzyżowaniu się z innymi instalacjami odległość winna wynosić min. 20mm. Instalacja gazowa musi być zabezpieczona przed prądami błądzącymi. Instalację należy uziemić.

Po wykonaniu instalacji gazowej przez uprawnionego wykonawcę, należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/M-34503.

Wewnętrzną instalację gazową należy poddać dwukrotnej próbie szczelności:

##### I próba (przewody i armatura ) sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,1MPa

##### II próba po podłączeniu odbiorników przy ciśnieniu powietrza 0,015MPa

Przewody gazowe po przeprowadzeniu pozytywnych prób ciśnieniowych winny być zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na żółty kolor. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w wentylację grawitacyjną nawiewno – wywiewną.

### UWAGI:

##### Warunkiem poprawności działania instalacji  jest przeprowadzenie przeglądu oraz próby ciśnieniowej    przez wykonawcę 1 raz w roku.

##### Przewody c.o. układać ze spadkiem 0.4 % w kierunku najniższych punktów.

##### Przewody gazowe układać ze spadkiem 0.4 % w kierunku gazomierza i głównego kurka odcinającego.

##### Dla zapewnienia czytelności rysunku odsunięto rury od ścian.

##### Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w  rurach osłonowych stalowych lub PVC wypełnionych na końcach pianką PU.

##### Rury i kanały mocować do sąsiadujących ścian i stropów metalowymi obejmami.

##### Łączone końcówki rur nie mogą być zatłuszczone.

##### Próby i montaż rurociągów wykonać zgodnie z ''Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót   budowlano-montażowych cz  I I instalacje sanitarne."

##### Plan BIOZ jest wymagany dla zakresu objętego niniejszym opracowaniem przed rozpoczęciem prac na obiekcie .

##### Montaż urządzeń zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

##### Wszystkie urządzenia przewidziane do montażu w dokumentacji projektowej oraz zamontowane w czasie realizacji należy eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem oraz poddawać czynnościom kontrolnym i serwisowym w czasookresach przewidzianych przez ich producentów .

##### WSZYSTKIE  PODAWANE  ŚREDNICE JAKO DN OZNACZAJĄ ŚREDNICĘ NOMINALNĄ   (WEWNĘTRZNĄ)

##### Zgodnie z  art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza się zmiany w stosunku do projektu w każdym zakresie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z projektantem. Zmiany w instalacjach wewnętrznych uważa się za nieistotne w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Projektant:

mgr inż. Teresa Bilińska

# PROJEKT  INSTALACJI SANITARNYCH - WYKONAWCZY : 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

### IS01. Projekt zagospodarowania terenu - instalacje zewnętrzne : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłuszczowej, kanalizacji deszczowej, gazu/ 1:250

### IS02. Profile przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej / 1:100

### IS03. Profile instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej i deszczowej oraz odprowadzenia przelewu ze zbiornika ppoż./ 1:100

### IS04. Schemat zbiornika przeciwpożarowego Vu=50m3/ 1:100

### IS05. Rzut piwnicy – instalacje wod-kan i gazu / 1:50

### IS06. Rzut parteru - instalacje wod-kan i gazu / 1:50

### IS07. Rzut 1. piętra - instalacje wod-kan i gazu / 1:50

### IS08. Rzut2. piętra - instalacje wod-kan i gazu / 1:50

### IS09. Rzut poddasza - instalacje wod-kan i gazu / 1:50

### IS10. Rzut dachu – instalacje wod-kan, c.o. i gazu / 1:50

### IS11. Rozwinięcie instalacji gazowej – instalacja gazowa / 1:100

### IS12. Szafka gazowa - instalacja gazowa / 1:100

### IS13. Izometria wody użytkowej i wody ppoż. – instalacje wod-kan / 1:50

### IS14. Rozwinięcie  pionów instalacji kanalizacji sanitarnej – instalacje wod-kan / 1:50

### IS15. Rozwinięcie pionów instalacji kanalizacji tłuszczowej – instalacje wod-kan / 1:50

### IS16. Rzut piwnic – instalacje c.o. i gazu / 1:50

### IS17. Rzut parteru - instalacje c.o. i gazu/ 1:50

### IS18. Rzut 1. piętra - instalacje c.o. i gazu/ 1:50

### IS19. Rzut2. piętra - instalacja c.o. i gazu/ 1:50

### IS20. Rzut poddasza - instalacje c.o. i gazu/ 1:50

### IS21. Schemat kotłowni / 1:50

### IS22. Przekroje przez pomieszczenie kotłowni - instalacje c.o. i gazu / 1:50

### IS23. Rozwinięcie instalacji c.o. / 1:100

# ZAŁĄCZNIKI

## 1. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

## 2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej

## 3. Pismo w sprawie usunięcia nieczynnego przyłącza gazowego DN40 STAL z działki nr 279/2 w Bielawie