PROJEKT WYKONAWCZY

| nazwa i adres obiektu budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” |  |  |
| jednostka ewidencyjna | obręb | numer działki ewidencyjnej |
| Bielawa | 0002 Południe | 1330/5, 1330/6, 1342 |

nazwa i adres inwestora

Gmina Bielawa - pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

| nazwa i adres jednostki projektowania |  |  |
| --- | --- | --- |
| PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa - ul. Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa |  |  |
| imię i nazwisko projektanta | data | podpis |
| mgr inż. Marcin Zięba | 28.06.2016 |  |

spis zawartości projektu wykonawczego:

Warunki, uzgodnienia, opinie branżowe:

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej - WiK Sp. z o.o. Dz-ów	s.3

- uzgodnienie/zgoda zarządcy drogi na lokalizację proj. sieci w pasie drogowym - UM Bielawa	s.7

- opinia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - Narada Koordynacyjna	s.9

- uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p.poż.	s.15

- uzgodnienie projektu sieci wodno-kanalizacyjnych - WiK Sp. z o.o. Dz-ów.	s.16

Opis techniczny	s.19

Rysunki:

- rys.1.Plan sytuacyjno-wysokościowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	s.25

- rys.2.Profil podłużny kanalizacji deszczowej	s.26

- rys.3.Profil podłużny kanalizacji sanitarnej	s.27

- rys.4.Profil podłużny sieci wodociągowej	s.28

- rys.5.Studnia kanalizacji deszczowej i sanitarnej	s.29

- rys.6.Wpust deszczowy	s.30

- rys.7.Schematy węzłów sieci wodociągowej 	s.31

- rys.8.Hydrant nadziemny DN80 	s.32

- rys.9.Profile podłużne przyłączy kanalizacji deszczowej	s.33

- rys.10.Profile podłużne przyłączy kanalizacji sanitarnej	s.34

- rys.11.Profile podłużne przyłączy sieci wodociągowej	s.35

Załączniki:

- zał.1.Zasuwa z nawiertką do przyłącza	s.36

OPIS TECHNICZNY

- CEL, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych”.

Podstawa opracowania:

- Umowa z Zamawiającym nr SIZ.22/2016 z dnia 14.04.2016r.

- Projekt budowlany „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” - PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa -

Bielawa, czerwiec 2016r.

- Opinia geotechniczna określającej warunki gruntowo-wodne podłoża dla projektowanej drogi gminnej,

wewnętrznej oraz uzbrojenia w ramach zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” - Geoterra Grzegorz Wyrwas,  Dz-ów, maj 2016r.

- Pomiary uzupełniające.

UWAGI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH SIECI:

1. Usunięcie warstwy humusu gr.ok.50cm uwzględniono w części drogowej projektu,

2. Przed wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wykonać nasyp korpusu drogowego na odcinku od hm0+05 do hm0+70 (część drogowa projektu), umożliwiający posadowienie projektowanych sieci,

3. Przed realizacją sprawdzić założone w projekcie rzędne wpięcia do istniejących sieci. Każda zmiana przebiegu lub rzędnych w trakcie realizacji może powodować wzajemne kolizje projektowanych sieci. Po wprowadzeniu zmian należy zweryfikować kolizyjność w miejscach skrzyżowań,

4. Zaleca się wykonanie w pierwszej kolejności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a następnie sieci wodociągowej,

5. Docelowe przykrycie przyłączy projektowanych sieci  nastąpi po wykonaniu konstrukcji jezdni i odtworzeniu warstwy humusu (część drogowa projektu).

- KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowana kanalizacja deszczowa, grawitacyjna ma za zadanie przejąć ścieki opadowe i roztopowe z projektowanej jezdni i chodnika oraz z terenów produkcyjno-magazynowych położonych przy projektowanej drodze.

W celu uniknięcia kolizji z istniejącą i projektowaną siecią sanitarną i wodociągową, kanalizację deszczową zaprojektowano z minimalnym przykryciem. W związku z czym koniecznym było przyjęcie rur o podwyższonej odporności na obciążenia (zwłaszcza od obciążeń ruchem budowlanym w trakcie realizacji). Zaprojektowano kanalizację z rur dwuściennych kielichowych z PP (polipropylenu) średnicy DN250mm (sztywność obwodowa SN8). Projektowaną kanalizację włączono do istniejącego kanału deszczowego ø250mm z wykorzystaniem istniejącej studni zlokalizowanej w ulicy. Następnie poprowadzono równolegle do osi jezdni w odległości 1,05m. Łączna długość projektowanej kanalizacji - 184,1m. Elementami sieci kanalizacji deszczowej są studnie rewizyjne, wpusty deszczowe z przykanalikami oraz przyłącza ze studniami przyłączeniowymi.

# Studnie rewizyjne

W miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanału oraz na odcinkach prostych w odstępach umożliwiających właściwą eksploatację, zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe ø1200mm. Studnie o średnicy ø1200mm dają możliwość wpięcia dodatkowych kanałów (powyżej 4).

Studnia  składa się z:

- dennicy betonowej z kinetą,

- komory roboczej z kręgów betonowych z zamontowanymi stopniami złazowymi,

- pokrywy betonowej,

- pierścieni żelbetowych wyrównawczych,

- włazu żeliwno-betonowego.

Zaprojektowano studnie betonowe z elementów prefabrykowanych z betonu klasy nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego (F-150). Dennica (dno studni) jest elementem monolitycznym wykonywanym wraz z kinetą w jednym cyklu produkcyjnym przy użyciu betonu samozagęszczalnego (typu PERFECT). Prefabrykowane elementy studni należy łączyć za pomocą uszczelek z mieszanki gumowej. Pierścienie wyrównawcze należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. Należy zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym o klasie obciążenia D400 wyposażone w rygiel zabezpieczający.

# Wpusty deszczowe z przykanalikami

W celu przejęcia ścieków opadowych z jezdni i chodnika, zaprojektowano wpusty deszczowe w rozstawie co 40÷45m.

Wpust deszczowy składa się z:

- dennicy z PP z uszczelką,

- trzonu studzienki z rury strukturalnej (karbowanej) polipropylenowej PP średnicy ø425mm

(sztywność obwodowa SN4 ) wyposażonej w osadnik (h=0,65m),

- rury teleskopowej do rury karbowanej,

- wpustu ulicznego żeliwnego kl.D400 z ryglem zabezpieczającym.

Studzienki wpustów połączono z siecią przykanalikami z rur dwuściennych kielichowych PP średnicy DN160mm (SN8). Łączna długość przykanalików - 38,4m.

# Przyłącza i studnie przyłączeniowe

Do obsługi terenów przemysłowo-magazynowych, zaprojektowano przyłącza z rur PP dwuściennych kielichowych o średnicy DN250 (SN8). Przykanaliki doprowadzono do granicy pasa drogowego i zakończono studnią przyłączeniową betonową DN1000mm. Studnie - jak studnie rewizyjne. Łączna długość przykanalików – 53,0m.

# Próba szczelności

Kontrolę poprawności wykonania kanalizacji deszczowej przeprowadza się, wykonując próbę szczelności zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610. Po zmontowaniu kanału należy wypełnić wykop pozostawiając odkryte złącza, aby ciężar gruntu ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się, czy wszystkie kształtki, a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie, do poziomu wyższego o 30cm niż górna powierzchnia rury.

- KANALIZACJA SANITARNA

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie obsługiwać tereny planowanej zabudowy produkcyjno-magazynowej. Zaprojektowano kanalizację sanitarną, grawitacyjną z kanałami z rur kielichowych z uszczelką PVC-U średnicy DN200x5,9mm (SN8, lite) i włączono  do istniejącego kanału średnicy ø200mm zlokalizowanego w istniejącej ulicy. Łączna długość projektowanej kanalizacji - 180,0m.

# Studnie rewizyjne

W miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanału oraz na odcinkach prostych w odstępach umożliwiających właściwą eksploatację, zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe ø1000mm.

Studnia  składa się z:

- dennicy betonowej z kinetą,

- komory roboczej z kręgów betonowych z zamontowanymi stopniami złazowymi,

- pokrywy betonowej,

- pierścieni żelbetowych wyrównawczych,

- włazu żeliwno-betonowego.

Zaprojektowano studnie betonowe z elementów prefabrykowanych z betonu klasy nie niższej niż C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego (F-150). Dennica (dno studni) jest elementem monolitycznym wykonywanym wraz z kinetą w jednym cyklu produkcyjnym przy użyciu betonu samozagęszczalnego (typu PERFECT). Prefabrykowane elementy studni należy łączyć za pomocą uszczelek wykonanych z mieszanki gumowej, odpornych w zakresie temperatur -30C÷+ 80C, odporność na działanie ścieków w zakresie pH 59. Pierścienie wyrównawcze należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. Należy zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym o klasie obciążenia D400 wyposażone w wentylację oraz rygiel zabezpieczający.

# Przyłącza

Do obsługi terenów przemysłowo-magazynowych, zaprojektowano przyłącza z rur PVC-U o średnicy DN160 (SN8, lite).  Przykanaliki doprowadzono do granicy pasa drogowego i zakończono studnią przyłączeniową betonową DN1000mm. Studnie - jak studnie rewizyjne. Łączna długość przykanalików - 43,9m.

# Próba szczelności

Kontrolę poprawności wykonania kanalizacji jak w pkt.2.4.

- SIEĆ WODOCIĄGOWA

Projektowana sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur PE średnicy 125x7,4mm  (PE100, SDR 17, PN10), łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie projektowaną sieć wpięto poprzez trójnik żeliwny do istniejącego wodociągu z rur PE średnicy 125mm zlokalizowanego w  istniejącej ulicy. Następnie sieć poprowadzono równolegle do osi jezdni w odległości 3,00m.

W trakcie montażu rur należy przestrzegać warunków określonych przez producenta w instrukcji montażu. Zaleca się montować i zgrzewać rury na powierzchni terenu, a następnie opuszczać do wykopu. Wykopy powinny być odwodnione. Zakres odwodniania wykopów należy ustalić w trakcie realizacji z Inspektorem.

W celu lokalizacji sieci wodociągowej, nad wodociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną z PVC w kolorze niebieski, szerokości 20mm z wkładką metalową i napisem „UWAGA WODOCIĄG”. Miejsca zasuw należy oznakować tabliczkami zamocowanymi na trwale na słupkach metalowych 50mm.

# Przyłącza

Dla obsługi terenów przemysłowo-magazynowych zaprojektowano przyłącza z rur PE średnicy DN63mm o łącznej długości 34,9m. Dla przyłączy zaprojektowano wpięcia poprzez zastosowanie armatury nawiercająco-zamykającej ze zintegrowanym elementem zamykającym i odejściem do zgrzewania. Wrzeciono elementu zamykającego armatury, przedłużyć za pomocą kolumny teleskopowej z trzpieniami i wyprowadzić do żeliwnej skrzynki ulicznej na głębokość ok. 20÷27cm od powierzchni terenu. Skrzynkę zasuwy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkiem żelbetowym o średnicy zewn. 480mm i średnicy wewnętrznej (otworu) 180mm.

# Hydranty

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, wodę do celów p.poż będzie można czerpać dzięki zaprojektowanym hydrantom nadziemnym średnicy DN80 w ilości 2 szt. Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantów zgodnie z warunkami  zawartymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. Na podstawie przeprowadzonego badania istniejącej sieci hydrantowej w dniu 27.05.2016r. przez firmę Ekspert-Poż. Dzierżoniów, ul. Podwalna 6 działającego na zlecenie Gminy Bielawa, wydajność i ciśnienie hydrantu nadziemnego jest zgodne z art.10 pkt.8.rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009, poz.1030).

Hydranty montować na kolanie kołnierzowym ze stopką na odgałęzieniu wraz z zasuwą. Trzpienie zasuw prowadzić w obudowie. Zasuwy wyposażyć w skrzynki uliczne pełne, które należy posadowić na   fundamencie ceglanym lub betonowym oraz obłożyć pierścieniem z kostki betonowej. Projektowane hydranty należy zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez montaż zaślepek nasad hydrantowych.

# Bloki oporowe

Bloki oporowe wykonywać jako typowe z betonu C12/15 (B15) i lokalizować w odwodnionym wykopie, zgodnie z usytuowaniem na planie.

# Próba szczelności

Próbę ciśnieniową przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 805. Wymagania i badania przy odbiorze (uwaga: w porównaniu do wcześniej obowiązujących wymagań norma ta wprowadza nowy sposób badania szczelności wodociągów polietylenowych. Należy ją przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27). W trakcie próby należy zapewnić  dostęp do  złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka prostego przewodu powinny być zamknięte za pomoc zaślepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunięciem. Każda rura powinna być obsypana ubitym piaskiem. Na badane odcinki należy posiadać zapis próby zgrzewów.

# Odwodnienie i odpowietrzenie rurociągów

Projektowany rurociąg odwadniany i odpowietrzany będzie poprzez zaprojektowane hydranty

nadziemne oraz zawory czerpalne podłączone w budynkach.

# Odbiór końcowy, płukanie i dezynfekcja

Podłączenie projektowanej sieci do czynnego wodociągu należy zlecić odpowiednim służbom tj. Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Dzierżoniowie. Przed zasypaniem rurociągu należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Odcinek  przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie ukończony, zaizolowany oraz zasypany. Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać oraz zdezynfekować i poddać ponownemu płukaniu do momentu uzyskania pozytywnych wyników badań chemiczno-bakteriologicznych.

- WARUNKI WYKONANIA SIECI SANITARNYCH

Wytyczenie trasy sieci należy zlecić uprawnionemu geodecie. Wykopy pod rurociągami i kanałami wykonywać mechanicznie. W pobliżu obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. Rurociągi układać w wykopach wąsko przestrzennych szalowanych. Roboty ziemne  prowadzić zgodnie  z MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/72poz.93).  Rury układać zgodnie z wytycznymi montażu rur PE i PVC-U oraz z uwagami producenta zawartymi w instrukcji montażowej. Stosować podsypkę o gr.15cm i obsypkę nad rurociągiem do 30cm ponad wierzch rury. Zagęszczanie obsypki  do  95%  wartości współczynnika Proctora. Do wykonania podsypki i obsypki stosować „nowy” materiał: pospółkę lub wilgotny piasek.  Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10cm, równomiernie po obu stronach rury. Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie, zagęszczając warstwami co 30cm.

- KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU

Występujące na trasie projektowanych sieci sanitarnych uzbrojenie, wrysowano na profilach podłużnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych (np. drenaż). Na 7 dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli i zarządców istniejącego uzbrojenia tj.

- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

- Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu Rejon Dystrybucji w Dzierżoniowie

- Urząd Miasta w Bielawie Referat Infrastruktury Technicznej

- ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja miejsca zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem, a  Wykonawcą. Na zapleczu przewiduje się:

- usytuowanie tymczasowo baraków bytowo-gospodarczych,

- składowanie materiałów budowlanych (rur, studni, itp.)

- postoju sprzętu budowlanego.

- UWAGI KOŃCOWE

W czasie wykonywania prac sieciowych należy dokonywać pomiarów geodezyjnych i na ich podstawie sporządzić inwentaryzację powykonawczą do procedury odbioru. Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i próby ciśnieniowe przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz dokonać odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 25a.

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz spełniać wymogi o dopuszczeniu materiałów przez Sanepid oraz atest P.Z H. w postaci decyzji Państwowego Inspektora  Sanitarnego. Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne instytucji branżowych (np. COBRTI ) stwierdzające ich przydatność do stosowania na terenie Polski.

Projektował

mgr inż. Marcin Zięba

ZAŁ.1. ZASUWA Z NAWIERTKĄ DO PRZYŁĄCZA