PROJEKT WYKONAWCZY

| nazwa i adres obiektu budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” |  |  |
| jednostka ewidencyjna | obręb | numer działki ewidencyjnej |
| Bielawa | 0002 Południe | 1330/5, 1330/6, 1342 |

nazwa i adres inwestora

Gmina Bielawa - pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

| nazwa i adres jednostki projektowania |  |  |
| --- | --- | --- |
| PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa - ul. Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa |  |  |
| imię i nazwisko projektanta | data | podpis |
| inż. Zbigniew Zieja | 28.06.2016 |  |

spis zawartości projektu wykonawczego:

Warunki, uzgodnienia, opinie branżowe:

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - UM Bielawa	s.3

- uzgodnienie/zgoda zarządcy drogi na lokalizację proj. oświetlenia w pasie drogowym - UM Bielawa	s.5

- opinia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - Narada Koordynacyjna	s.7

Opis techniczny	s.13

Rysunki:

- rys.1. Plan sytuacyjny oświetlenia 	s.15

- rys.2. Schemat  linii oświetlenia 	s.16

- rys.3. Słup oświetlenia	s.17

- rys.4. Schemat ułożenia kabla oświetlenia	s.18

Załączniki:

- zał.1.Obliczenia oświetlenia	s.19

OPIS TECHNICZNY

- CEL, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych”.

Podstawa opracowania:

- Umowa z Zamawiającym nr SIZ.22/2016 z dnia 14.04.2016r.

- Projekt budowlany „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” - PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa -

Bielawa, czerwiec 2016r.

- ZASILANIE, STEROWANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przyłączenia IT.7021.3.24.2016 z dnia 13.05.2016 r wydanymi przez właściciela Gminę Bielawa - UM Referat Infrastruktury Technicznej zasilanie oświetlenia zaprojektowano z istniejącego słupa oświetlenia PO-1.11. Istniejący słup  PO-1.11 zasilany i sterowany jest z istniejącej szafki oświetlenia SO-1 zlokalizowanej przy ul. Kruczej.

Sterowanie projektowanym oświetleniem zegarem astronomicznym zabudowanym w szafce SO-1. Pomiar ilości zużytej energii na cele oświetlenia istniejącym licznikiem zabudowanym w szafce SO-1.

- KONSTRUKCJE WSPORCZE, OPRAWY I OSPRZĘT

Zaprojektowano zainstalowanie opraw oświetlenia na słupach aluminiowych, okrągłych wysokości 6m z wysięgnikiem o długości 1m i wysokości 1m, spełniające wymogi III strefy wiatrowej. Słupy należy instalować na betonowych prefabrykowanych fundamentach dedykowanych dla danego typu słupa. Na wysięgnikach instalować oprawy LED o mocy 36W (IP 66). Oprawa winna być wyposażona w diody wysokiej mocy (strumień świetlny min. 9200 lm, kąt świecenia 1400x800) barwy białej neutralnej (3300÷5300K). We wnękach słupów zainstalować tabliczki bezpiecznikowe TB-11 do kabli YAKY 4x25mm2 oraz do zabezpieczenia poszczególnych opraw oświetlenia. Zabezpieczenie opraw oświetlenia wkładkami bezpiecznikowymi  4A.

- KABLE, PRZEWODY

Projektuje się wykonanie sieci oświetlenia kablami niskiego napięcia YAKY 4x25mm2, natomiast zasilanie opraw oświetleniowych przewodami YDY 3x2,5mm2.

- SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA

Projektowane kable oświetlenia krzyżują się z projektowanymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi. W miejscach skrzyżowań,  kable układać w rurach osłonowych HDPE o przekroju 75mm  typ A 75 oraz DVK 110.

- OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stosować ochronę podstawową

oraz ochronę dodatkową. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim dla sieci oświetlenia realizowano przez

samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo wykonać uziemienie słupów PO-1.11.1 oraz PO-1.11.7 z bednarki ocynkowanej 30x4mm. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekraczać 30 Ω. Sieć oświetlenia wykonać w układzie sieci TN-C a instalację w słupach w układzie TN-S.

- UWAGI DO WYKONAWSTWA

Projektowane kable oświetlenia ulicznego należy układać w wykopie na warstwie piasku o grubości min.10cm, na głębokości 0,6÷0,7m mierzonej prostopadle od powierzchni terenu do górnej powierzchni kabla. W celu identyfikacji kabla, ułożyć folię koloru niebieskiego. Folia powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. Kabel winien posiadać trwałe oznaczniki identyfikacyjne rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach, skrzyżowaniach i wejściach do ruch osłonowych. Treść oznaczników uzgodnić z inspektorem nadzoru.

Po ułożeniu kabli przed ich zasypaniem należy dokonać odbioru kabli oraz wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych prowadzić sposobem ręcznym.

Po zakończeniu całości prac, wykonać pomiary skuteczności działania zabezpieczeń, rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemień. Całość prac wykonać zgodnie z Normą SEP –E-004.

Instalowane przewody, kable i aparatura winna posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku.

Projektował

inż. Zbigniew Zieja

ZAŁ.1. OBLICZENIA OŚWIETLENIA